|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 1-18 |  |  |  |  |
| г. Вологда 2026 год |  |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	19

1.	Функциональная структура теплоснабжения	19

1.1.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	20

1.2.	Зоны действия производственных котельных	20

1.3.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	21

2.	Источники тепловой энергии	21

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	21

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	26

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	27

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	28

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	30

2.7.	Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	32

2.8.	Cреднегодовая загрузка оборудования	35

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	35

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	36

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	37

2.12.	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	37

2.13.	Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	37

2.14.	Проектный и установленный топливный режим котельной	37

3.	Тепловые сети, сооружения на них	38

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	39

3.2.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	46

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	49

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях		59

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.	59

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	60

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	61

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	63

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	67

3.10.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет			70

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	70

3.11.1 Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории п. Сингапай	72

3.11.2. Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями п. Сингапай	73

3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	76

3.13.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	82

3.14.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	94

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	95

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	95

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	97

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	101

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций			103

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	104

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	108

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	109

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	114

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	115

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	115

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	117

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	118

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	119

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	122

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	129

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	130

6.1.	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	130

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	132

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	132

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	134

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	135

7.	Балансы теплоносителя	136

7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть		136

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	147

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	149

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива	149

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	151

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	153

8.4.	Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	153

8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	154

8.6.	Описание преобладающего в поселении, муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном образовании	154

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального образования	154

9.	Надежность теплоснабжения	155

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	163

9.2.	Частота отключений потребителей	163

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений		164

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	166

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	166

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5	168

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	169

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	170

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	170

11.2.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	172

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	173

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	173

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет			173

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	174

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения				174

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	174

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения			174

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	175

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	175

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	175

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	176

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	176

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе				178

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации				184

3.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	185

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	194

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	198

5.1.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	199

5.2.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	200

5.3.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене		201

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	204

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	205

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	205

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии		206

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	212

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	212

1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	212

2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	215

3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	216

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	218

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	218

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	223

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	223

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	224

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	227

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	229

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	229

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	235

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	235

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	236

5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок			236

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	237

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	237

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	237

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		238

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	238

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	239

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	240

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	240

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	242

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	243

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	246

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	246

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	247

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	248

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	248

5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	248

6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	249

7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	249

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	249

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ			250

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	250

2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии		253

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	253

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	253

5.	оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	255

6.	Предложения по источникам инвестиций	256

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	257

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	257

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива				260

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	260

4.	виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	261

5.	Преобладающий в поселении, муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном образовании	261

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования		261

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	262

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	262

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	275

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	279

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	280

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	280

6.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования		281

7.	Установка резервного оборудования	281

8.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	281

9.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского поселения, города федерального значения	281

10.	Устройство резервных насосных станций	284

11.	Установка баков-аккумуляторов.	285

12.	Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	286

13.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепло- вых сетей и при аварийных режимах работы, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	288

13.1.	Аварийные режимы работы, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	288

13.2.	СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	289

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	292

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей		292

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	295

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	295

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	296

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	302

1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	302

2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	302

3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	302

4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	303

5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	304

6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке		304

7.	Количество тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	305

8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	305

9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	305

10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	306

11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	308

12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	314

13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	315

14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях		315

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	316

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	316

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	322

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании, разработанных тарифно-балансовых моделей	322

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	323

1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	323

2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	323

3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	325

4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации				326

5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	327

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	328

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	349

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	349

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	350

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	351

1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	351

2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	351

3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	351

ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	352

1. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения сельского поселения Сингапай	352

1.1 Общие положения	352

1.2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	354

1.3 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	358

1.4 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	358

1.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	358

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

генеральный план поселения и района;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту вводав эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или муниципального образования в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность ваварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

элемент территориального деления - территория поселения, муниципального образования или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

расчетный элемент территориального деления - территория поселения, муниципального образования или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

- ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Сингапай представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения Сингапай организованно по комбинированной схеме (централизованно и децентрализовано). Централизованное теплоснабжение представляет собой подачу тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) по трубопроводам.

На территории сельского поселения Сингапай осуществляет деятельность по производству, транспортировке и распределению тепловой энергии одна теплоснабжающая организация – Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (ПМУП «УТВС»).

В зоне действия теплоснабжающей организации ПМУП «УТВС» функционируют две отдельные, технологически не связанные между собой системы теплоснабжения п. Сингапай и с. Чеускино.

Зона действия теплоснабжающей организации ПМУП «УТВС» в п. Сингапай, с. Чеускино включает объекты общественно-делового и производственного назначения, многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

В эксплуатационную зону действия ПМУП «УТВС» входят два источника централизованного теплоснабжения – котельная п. Сингапай установленной мощностью 27,5 Гкал/ч, и котельная п. Чеускино установленной мощностью 12 Гкал/ч, а также присоединённые к ним тепловые сети.

На территории сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2026г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям:

ПМУП «УТВС»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 1 секционированной зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, представляет собой:

СЦТ 1 - зона действия ПМУП «УТВС»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 2 технологических зон:

котельная п. Сингапай;

котельная п. Чеускино.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения п. Сингапай является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией.

Котельныеи тепловые сети эксплуатируются ПМУП «УТВС» по договору аренды с собственником имущества администрацией сельского поселения СингапайНефтеюганского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югра.

Все потребители тепловой энергии заключают договора на покупку тепловой энергии непосредственно с ресурсоснабжающей организацией ПМУП «УТВС»

Зоны действия производственных котельных

На территории сельского поселения Сингапай вне зоны деятельности ЕТО – ПМУП «УТВС» размещены эксплуатационные зоны действия источников теплоснабжения производственных котельных, предназначенных для обеспечения тепловой энергией предприятий энергетики и нефтегазового комплекса:

зона действия производственной котельной АО «Россети Тюмень» в п. Сингапай, 1 ед.;

зоны действия производственных котельных предприятий ПАО «НК «Роснефть» в п. Сингапай, 3 ед.

Производственные котельные не задействованы в централизованной системе теплоснабжения сельского поселения Сингапай, и не обеспечивают подачу тепловой энергии для нужд населения и объектов общественного назначения. Далее в Схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В зоне действия индивидуального теплоснабжения находятся:

территории п. Сингапай: индивидуальная малоэтажная жилая застройка в южной, юго-западной частях поселка, незначительная часть мкр. Усть-Балык, СНТ, размещенные в границах сельского поселения;

индивидуальная и малоэтажная застройка с. Чеускино, не присоединенная к сетям централизованного теплоснабжения.

Основным видом топлива для индивидуального теплоснабжения является природный газ, природный газ, дрова, электроэнергия.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусматривается.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

Источники тепловой энергии

  - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2026 система централизованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай включает два источника централизованного теплоснабжения:

котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9, (жилищный фонд, объекты общественно-делового и производственного назначения) - введена в эксплуатацию в 1978 г;

котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 (жилищный фонд, объекты общественно-делового и производственного назначения) - введена в эксплуатацию в 1970 г.

Основные технические параметры централизованных котельных сельского поселения Сингапай:

целевое назначение котельных – обеспечение тепловой энергией, горячей водой населения, объектов социального обеспечения, объектов производственного назначения;

суммарная установленная мощность котельных – 39,5 Гкал/ч;

основное топливо – природный газ;

резервное топливо – нефть;

режим работы котлов – сезонный;

температурный график (расчетный график работы) – 95/70°С;

схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям – зависимая;

подключение систем горячего водоснабжения выполнено по открытой схеме;

надежность отпуска теплоты потребителям (население, объекты социального обеспечения) – первая категория;

категория обеспечиваемых потребителей – вторая.

Система теплоснабжения сельского поселения Сингапай имеет следующие характеристики:

целевое назначение котельной – отопление и ГВС;

основной вид топлива – природный газ;

резервный вид топлива – нефть;

температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

режим работы котлов – сезонный.

Состав основного оборудования котельных на территории сельского поселения Сингапай представлен в таблице.

Таблица 1.2.1.1 -Сводная информация по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) | Система теплоснабжения (Открытая \открытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | ул. Сургутская, стр.9 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (ПМУП «УТВС») | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (ПМУП «УТВС») | открытая |
| 2 | Котельная с. Чеускино | ул. Кедровая, д. 8 | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (ПМУП «УТВС») | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (ПМУП «УТВС») | открытая |

Таблица 1.2.1.2 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных сельского поселения Сингапай

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | Водогрейный котел Термакс | 5 | 1984 | 3 | 27,5 | В среднем 168 | 82,4 | 168 | 17.06.2026 |
|  |  | Водогрейный котел ROSSEN RSD 5000 | 1 | 2025 | 4,3 |  | 154 | 92 | 154 |  |
|  |  | Водогрейный котел АВ-4 | 1 | 1994 | 6,0 |  | 153 | 93 | 153 |  |
|  |  | Водогрейный котел ROSSEN RSD 6000 | 1 | 2024 | 5,2 |  | 153 | 93 | 153 |  |
| 2 | Котельная с. Чеускино | Водогрейный котел Термакс | 3 | 1987 | 3 | 12 | В среднем 157,7 | 90,6 | 157,7 | 17.06.2026 |
|  |  | Водогрейный котел Термотехник | 1 | 2013 | 3 |  | 155,8 | 91,7 | 155,8 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 12 |  |  | 39,5 |  |  |  | 17.06.2026 |

Таблица 1.2.1.4 - Основные технические параметры котельных сельского поселения Сингапай

| № п/п | Характеристики | Котельная п. Сингапай | Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | 1978 | 1970 |
| 2 | Период проведения капитального ремонта, замены котлов | 1984, 1994, 2024,2025 (замена котлов) | 1987 (КР) 2013 (замена котлов) |
| 3 | Целевое назначение котельной (вид системы) | отопление, горячее водоснабжение | отопление, горячее водоснабжение |
| 4 | Установленная мощность котельной: |  |  |
| 4.1. | − Гкал/ч | 27,5 | 12 |
| 5 | Подключенная нагрузка: |  |  |
| 5.1. | − Гкал/ч | 15,4 | 4,24 |
| 6 | Количество котлов, ед. | 8 | 4 |
| 7 | Режим работы котлов | водогрейный | водогрейный |
| 8 | Схема теплоснабжения | зависимая, открытая | зависимая, открытая |
| 9 | Топливо: |  |  |
| 9.1. | − основное | природный газ | природный газ |
| 9.2. | − резервное | нефть | нефть |
| 10 | Электроснабжение: |  |  |
| 10.1. | − основное | наружные сети электроснабжения | наружные сети электроснабжения |
| 10.2. | − резервное | - второй независимый фидер; - резервная ДЭС 63 ZPPF 52 M12-200 | - второй независимый фидер; - резервная ДЭС WOLA 200 |
| 11 | Температурный график | 95-70 ºС | 95-70 ºС |
| 12 | Водоснабжение | централизованное | централизованное |
| 13 | ХВО | есть | есть |
| 14 | Управление котельной: |  |  |
| 14.1. | − постоянный оперативный персонал котельной | есть | есть |
| 14.2. | − диспетчеризация | есть | нет |
| 15 | Протяженность тепловых сетей от источника в двухтрубном исполнении, м | 9551 | 4190 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на конец 2025 года установленная мощностьПМУП «УТВС»сельского поселения Сингапайсоставляла 39,5Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 1.2.2.1 -Параметры установленной тепловой мощности котельных

| №п/п | Местоположение | Устан. Мощность Гкал\ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,5 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ № 174 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Таблица 1.2.3.1 - Установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 20,8 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 9,85 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ № 174 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51 «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

растопка, продувка котлов;

обдувка поверхностей нагрева;

подогрев природного газа;

паровой распыл природного газа;

деаэрация (выпар);

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;

утечки, парение при опробовании и другие потери.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нуждысоставлена таблица.

Таблица 1.2.4.1 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 20,8 | 0,36 | 20,652 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 9,85 | 0,06 | 9,80 |

Таблица 1.2.4.2 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2025 гг.

| № п/п | Наименование источника | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 0,360 | 0,44% |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 0,140 | 0,46% |

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице.

Таблица 1.2.5.1 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования

| №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | Водогрейный котел Термакс | 5 | 1984 | 42 |
|  | Водогрейный котел ROSSEN RSD 6000 | 1 | 2024 | 2 |
|  | Водогрейный котел АВ-4 | 1 | 1994 | 32 |
|  | Водогрейный котел ROSSEN RSD 5000 | 1 | 2025 | 1 |
| Котельная | Водогрейный котел Термакс | 3 | 1987 | 39 |
| с. Чеускино | Водогрейный котел Термотехник | 1 | 2013 | 13 |

Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет 15-20 лет.

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки в схеме теплоснабжения городского поселения не применяются.

Котельная установка представляет собой технологическую систему, состоящую из основного и вспомогательного оборудования. Вспомогательное оборудование состоит из следующих функционально-технологических узлов:

оборудование топливоподачи и хранения топлива;

сетевые и циркуляционные насосы;

подпиточные насосы;

вентиляторы поддува;

дымососы;

газовоздушный тракт и дымовая труба;

устройства вентиляции;

золоулавливающая установка;

трубопроводы;

баковое хозяйство.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейной котельной. Установленный на обратной линии сетевой насос обеспечивает поступление сетевой воды в водогрейный котел и далее в систему теплоснабжения.

Рисунок 1.2.6 – Принципиальная тепловая схема водогрейных котельных

Во всасывающий коллектор сетевых насосов из бака поступает подпиточная вода для восполнения потерь теплоносителя в тепловых сетях и у потребителей.

Водогрейный твердотопливный котёл КВр имеет рабочее давление 6 кгс/см2. Температура воды на выходе из котла 80°С. Котел работает только с принудительной циркуляцией воды, обеспеченной сетевыми насосами. Для интенсивного горения топлива применяется вентилятор поддува. Отвод дымовых газов из котла обеспечивается дымососом. Котел имеет сварную газоплотную конструкцию П-образной сомкнутой компоновки, выполненная из гладкотрубной трубной системы, разделённой на две части: на топочную (радиационную) поверхность нагрева, где проходит непосредственно сам процесс горения, и конвективной поверхности нагрева, где процесс теплообмена происходит уже от горячих дымовых газов, поступающих из топочной части. В конвективной части они делают два хода и удаляются через газоход в задней стенке котла в дымовую трубу. Помимо трубной системы котел состоит из опорной рамы и каркаса, обшитого теплоизоляционными материалами.

Природный газ подается в котел через загрузочную дверцу, расположенную на передней фронтовой стенке котла. Топливо раскидывается лопатой равномерным слоем по топочной части, где оно сгорает на колосниковой решетке, а затем через ту же топочную дверцу сгоревший природный газ в виде шлака удаляется вручную обратно, по мере заполнения топки. Мелкая зола и тяжелая взвесь, осыпающаяся в зольник из топки и конвективной части, также выгребается ручным способом, по мере его максимального заполнения. Для очищения конвективных поверхностей нагрева от сажи и золы котел имеет люк. Конструкция топочной камеры котла спроектирована так, что происходит более полное выгорание топлива и снижается температура газов на выходе из нее до 600 оС, а это значительно ниже температуры деформации золы, которая покидает топку котла уже в затвердевшем состоянии, что исключает возможность появления твердого зашлаковывания конвективных поверхностей нагрева в котле.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Способ регулировки – центральное качественное регулирование. Регулировка осуществляется по температуре в подающем трубопроводе, остальные параметры (расход теплоносителя, напор) остаются неизменными в течение всего периода работы.

ВнастоящеевремяутвержденныйграфикработытепловыхсетейотКотельной п. Сингапай95/70оС.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 95/70оС, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Температурный график представлен на рисунке.

Рисунок 1.2.7.1. – Температурный график

Cреднегодовая загрузка оборудования

На Котельной п. Сингапай установлено 4 водогрейных котла производительностью по 5 Гкал/ч каждый. В наиболее холодный период с декабря по февраль в работе находятся 3 котла. В октябре, ноябре, марте и апреле в работе 2 котла. С мая по сентябрь на котельной работает 1 котел. Переключения с работающего на резервное оборудование производится согласно установленного графика. Средняя загрузка котельного оборудования не превышает 60 %. Режим работы котлов ведется согласно разработанных режимных карт. Гидравлический режим работы тепловых сетей соответствует утвержденному режиму. Продолжительность работы систем теплоснабжения 8760 часов (круглогодично).

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.8.1 –Расчетная среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 35448,65 | 17,56% |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12 | 8431,39 | 10,97% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Котельныеоборудованы приборами учета тепла, отпущенного в тепловые сети, для учета отклонений параметров теплоносителя по расходу, давлению и температуре от нормативных.

Таблица 1.2.9.1 - Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка/модель прибора | Зав. № |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, промзона, территория базы ООО «РН-Ремонт НПО» | Тепловычислитель КАРАТ-308 | 13810716 |
|  | ДРС.3-500 расходомер | 42656/42655 |
|  | КТПТР-01 термопреобразователь | 8383/8383А |
|  | Преобразователь давления КАРАТ СВД.И-1,6 | А52298/А52299 |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | Тепловычислитель КАРАТ | 70890602 |
|  | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н | 1518/1790 |
|  | Преобразователь давления МИДА-ДИ | 97018129 |
|  | Преобразователи давления МИДА-ДИ | 96016519/96014458 |
|  | Расходомеры ВЭПС-200-ПБ-2 | 200156/200145 |
|  | Расходомер – счетчик ВЭПС-50-ПБ-2 | 502829 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В муниципальном образованииСельское поселение Сингапайв период с 2019 по 2025 гг. энергоисточники работали в безаварийном режиме.

Таблица 1.2.10.1 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2025 год

| № п/п | Наименование источника | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Котельная с. Чеускино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.10.2 - Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайтеплоснабжающим организациям по состоянию на 2025 г. не выдавались.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельной используется вода из водопровода. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.

В качестве исходной воды для подпитки на котельных используется вода из водопровода сети холодного водоснабжения. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода проходит через систему химводоочистки в водоподготовительных установках (далее – ВПУ) котельных.

Системы химводоочистки ВПУ котельных сельского поселения Сингапай включают в себя механические и Na-катионные фильтры, солевое хозяйство, лабораторию.

Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории сельского поселения Сингапайисточники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Проектный и установленный топливный режим котельной

На территории сельского поселения Сингапай функционирует 2 котельная. На котельных основным топливом является природный газ. Доля установленной мощности котельной, работающих на природном газе составляет 100 %. Резервным топливом является нефть.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице.

Таблица 1.2.14.1 - Установленный топливный режим котельных за 2025 год

| № котельной | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | Природный газ | 9060 | 3803,9 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | Природный газ | 9060 | 1611,4 |

Тепловые сети, сооружения на них

Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии на отопление.

Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

Транспорт тепла от теплоисточников осуществляется по магистральным и распределительным сетям.

Теплоснабжение сельского поселения Сингапай осуществляется от муниципальных котельных, находящихся в хозяйственном ведении ПМУП «УТВС» и размещенных в п. Сингапай и с. Чеускино.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая. Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется напрямую от источника (без ЦТП). Горячее водоснабжение осуществляется через открытый водоразбор из системы отопления. Все потребители присоединены к системе отопления по зависимой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей на территории сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2020 составила 15,395 км в двухтрубном исполнении.

Обслуживание магистральных, внутриквартальных, уличных сетей и вводов к жилым домам осуществляет ПМУП «УТВС». Муниципальные сети переданы ПМУП «УТВС» на основании договоров передачи в хозяйственное ведение.

Тепловые сети протяженностью 0,91 км переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» от АО «Россети Тюмень» по договору безвозмездного пользования № 515 от 31.10.2019.

Тепловые сети промышленных предприятий, подключенные к производственным котельным, расположенные на территории предприятий, обслуживаются энергетическими службами этих предприятий.

Тепловые сети промышленных предприятий не задействованы в централизованной системе теплоснабжения сельского поселения Сингапай, и не обеспечивают подачу тепловой энергии для нужд населения и объектов общественного назначения. Далее в Схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнениип. СингапайПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование | Наименование участка сети | Ø, мм | Протяженность, (двухтр), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3466) | от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 465,0 |
|  |  | ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 510,0 |
|  |  | ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 32,5 |
|  |  | всего |  | 1 007,5 |
| 2 | Наружные сети теплоснабжения 1 от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3514) | от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 119,0 |
|  |  | ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 48,0 |
|  |  | ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 8,0 |
|  |  | всего |  | 175,0 |
| 3 | Сети теплоснабжения Круг Б-3 (кадастровый номер 86:08:0020501:3457) | от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 110,5 |
|  |  | ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 18,0 |
|  |  | всего |  | 128,5 |
| 4 | Сети теплоснабжения 1 Круг Б-3 (кадастровый номер 86:08:0020501:3457) | от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 20,0 |
|  |  | от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 334,0 |
|  |  | ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 34,5 |
|  |  | всего |  | 388,5 |
| 5 | Сети теплоснабжения Круг Б-4 (кадастровый номер 86:08:0020501:3455) | от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 16,0 |
|  |  | от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 234,0 |
|  |  | от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 208,0 |
|  |  | ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 35,0 |
|  |  | всего |  | 493,0 |
| 6 | Сети теплоснабжения к ж.д.№10 (КДМ) (кадастровый номер 86:08:0020501:3639) | от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 50,5 |
|  |  | ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 318 |
|  |  | всего |  | 368,5 |
| 7 | Сети теплоснабжения к ж.д.10а (КДМ) (кадастровый номер 86:08:0020501:3637) | от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 119,0 |
|  |  | всего |  | 119,0 |
| 8 | Сети теплоснабжения на Круг Б-4,Б-3 (+переход под дорогой) от УТ-4 до УТ-7 (кадастровый номер 86:08:0020501:3461) | от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 247 |
|  |  | от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 25 |
|  |  | всего |  | 272,0 |
| 9 | Сети теплоснабжения на Круг В-1 (от ТК-14,15 до ж.д.№ 44, 45, 55, 56, 57) (кадастровый номер 86:08:0020501:3425) | от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 82,0 |
|  |  | от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 35,5 |
|  |  | отТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 154,0 |
|  |  | отТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 44,0 |
|  |  | от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 80,5 |
|  |  | от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 115,0 |
|  |  | всего |  | 511,0 |
| 10 | Сети теплоснабжения на Круг В-1 (от УТ-7 до ТК-17) (кадастровый номер 86:08:0020501:3472) | от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 138 |
|  |  | от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 214,5 |
|  |  | всего |  | 352,5 |
| 11 | Сети теплоснабжения от д/с "Ручеек" до ж.д.9 (тепл.) (кадастровый номер 86:08:0020501:3633) | от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 88,6 |
|  |  | от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 48,9 |
|  |  | всего |  | 137,5 |
| 12 | Сети теплоснабжения от котельной до УТ-1, ТК-1 до артскважин (кадастровый номер 86:08:0020501:3641) | от котельной до глухой врезки | 426 | 80,0 |
|  |  | от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 280,0 |
|  |  | ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 30,0 |
|  |  | всего |  | 390,0 |
| 13 | Сети теплоснабжения от ТК-18/1 к новым ж.д.48, 49 (кадастровый номер 86:08:0020501:3632) | от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 371,0 |
|  |  | всего |  | 371,0 |
| 14 | Сети теплоснабжения от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая (кадастровый номер 86:08:0020501:3635) | от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 381,0 |
|  |  | всего |  | 381,0 |
| 15 | Тепловые сети поселка (старый поселок) (от котельной до Д/К Камертон через УТ-1, 2, 3, 4, ТК-10, 9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3458) | от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 500,0 |
|  |  | всего |  | 500,0 |
| 16 | Тепловые сети поселка 1 (старый поселок) (от котельной до Д/К Камертон через УТ-1,2,3,4, ТК-10,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3516) | от компенсатора до УТ-4 | 325 | 180,0 |
|  |  | от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 139,0 |
|  |  | от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 83,5 |
|  |  | всего |  | 402,5 |
| 17 | Теплотрасса к ж.д.№46 (кадастровый номер 86:08:0020501:3446) | от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29,0 |
|  |  | всего |  | 29,0 |
| 18 | Теплотрасса 1 к ж.д.№46 (кадастровый номер 86:08:0020501:34508) | от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 206,5 |
|  |  | всего |  | 206,5 |
| 19 | Теплотрасса к ж.д.№47 (кадастровый номер 86:08:0020501:3468) | от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29,0 |
|  |  | всего |  | 29,0 |
| 20 | Теплотрасса 1 к ж.д.№47 (кадастровый номер 86:08:0020501:3513) | от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 34,0 |
|  |  | всего |  | 34,0 |
| 21 | Сети тепловодоснабжения - 723 м (кадастровый номер 86:08:0020501:4066) | от котельной до УТ-4 | 426 | 723,0 |
|  |  | всего |  | 723,0 |
| 22 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай (детский сад на 120 мест) (кадастровый номер 86:08:0020501:4706) | от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 54,0 |
|  |  | всего |  | 54,0 |
| 23 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай(кадастровый номер 86:08:0020501:4717) | от УТ-4(+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 497,0 |
|  |  | от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 258,0 |
|  |  | всего |  | 755,0 |
| 24 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай ул. Круг В-1 (кад.номер 86:08:0020501:4682) | от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 531,0 |
|  |  | до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 160,0 |
|  |  | всего |  | 691,0 |
| 25 | Сети тепловодоснабжения (ФОК сп.Сингапай) (кад.номер 86:08:0020501:4715) | от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 131,0 |
|  |  | всего |  | 131,0 |
| 26 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай (кад.номер 86:08:0020501:4712) | от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 188,0 |
|  |  | всего |  | 188,0 |
| 27 | Сети ТВС от глухой врезки (возле котельной) до УТ-1 | от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 85,0 |
|  |  | всего |  | 85,0 |
| 28 | Сети ТВС от ТК-10 до д/с Ручеек | от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 150,0 |
|  |  | всего |  | 150,0 |
| 29 | Сети ТВС магистральные от УТ-4 до мкр.Усть-Балык (по договору с АО "Россети") | от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 910,0 |
|  |  | всего |  | 910,0 |
| 30 | Сети ТВС мкр. Усть-Балык внутриквартальные | внутриквартальные сети | 114 | 380,0 |
|  |  | ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 510,0 |
|  |  | ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 80,0 |
|  |  | всего |  | 970,0 |

Таблица 1.3.1.2 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении п. Сингапай ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование | протяженность, м |  | Наименование участка сети |  |  |  | Ø, мм | протяженность, (двухтр), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одно-трубная | двух-трубная |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные тепловые сети (кадастровый номер 86:08:0020601:1116) | 659,0 | 329,5 | от котельной до ТК-1 |  |  |  | 426 | 8,0 |
|  |  |  |  | от ТК-1 до ТК-2 |  |  |  | 325 | 15,0 |
|  |  |  |  | от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  | 325 | 154,0 |
|  |  |  |  | от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А |  |  |  | 57 | 76,0 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.Новая №12 |  |  |  | 57 | 10,0 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д. Новая №14 |  |  |  | 57 | 41,0 |
|  |  |  |  | от ТК-2 до УТ (ввода на балки) |  |  |  | 32 | 25,5 |
|  |  | 329,5 |  | всего |  |  |  |  | 329,5 |
| 2 | Сети теплоснабжения к 33-х кв.ж.д. (кадастровый номер 86:08:0020601:1122) | 122,0 | 61,0 | от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) |  |  |  | 114 | 27,0 |
|  |  |  |  | от ТК-21 до ж.д. №27 |  |  |  | 114 | 28,0 |
|  |  |  |  | от ТК-21 до ж.д. №29 |  |  |  | 114 | 6,0 |
|  |  | 61,0 |  | всего |  |  |  |  | 61,0 |
| 3 | Тепловые сети жилого поселка 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1133) | 120,0 | 60,0 | от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 19,0 |
|  |  |  |  | от ТК-19до УТ-43 ул.Центральная |  |  |  | 159 | 36,0 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.№ 26 |  |  |  | 57 | 5,0 |
|  |  | 60,0 |  | всего |  |  |  |  | 60,0 |
| 4 | Тепловые сети жилого поселка (кадастровый номер 86:08:0020601:1117) | 210,0 | 105,0 | от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 95,0 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 |  |  |  | 57 | 10,0 |
|  |  | 105,0 |  | всего |  |  |  |  | 105,0 |
| 5 | Тепловые сети жилой зоны 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1135) | 319,0 | 159,5 | от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) |  |  |  | 219 | 142,5 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 |  |  |  | 57 | 17,0 |
|  |  | 159,5 |  | всего |  |  |  |  | 159,5 |
| 6 | Тепловые сети жилой зоны (кадастровый номер 86:08:0020601:1111) | 1 680,6 | 840,3 | от ТК-1 до ТК-18 |  |  |  | 114 | 36,0 |
|  |  |  |  | от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) |  |  |  | 114 | 198,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) |  |  |  | 57 | 77,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) |  |  |  | 57 | 68,0 |
|  |  |  |  | от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) |  |  |  | 114 | 194,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. №2,7,6 |  |  |  | 57 | 15,0 |
|  |  |  |  | от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) |  |  |  | 114 | 186,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. №1,3,5,16 |  |  |  | 57 | 22,3 |
|  |  |  |  | от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 44,0 |
|  |  | 840,3 |  | всего |  |  |  |  | 840,3 |
| 7 | Инженерные сети ТВСиКС, тепловые сети 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1132) | 1 422,0 | 711,0 | от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) |  |  |  | 114 | 115,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. 7,9 |  |  |  | 57 | 53,0 |
|  |  |  |  | от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) |  |  |  | 114 | 52,0 |
|  |  |  |  | от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) |  |  |  | 114 | 58,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. 23а, №1 |  |  |  | 32 | 37,0 |
|  |  |  |  | от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) |  |  |  | 114 | 115,0 |
|  |  |  |  | от УТ-38 до КНС |  |  |  | 114 | 165,0 |
|  |  |  |  | от УТ-38 до КОС |  |  |  | 89 | 116,0 |
|  |  | 711,0 |  | всего |  |  |  |  | 711,0 |
| 8 | Тепловые сети(кадастровый номер 86:08:0020601:1112) | 1 453,0 | 726,5 | от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 226,0 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.15 |  |  |  | 57 | 36,0 |
|  |  |  |  | ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) |  |  |  | 114 | 210,5 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 |  |  |  | 32 | 127,0 |
|  |  |  |  | ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) |  |  |  | 114 | 94,0 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 |  |  |  | 32 | 33,0 |
|  |  | 726,5 |  | всего |  |  |  |  | 726,5 |
| 9 | Сети теплоснабжения "Клуб на 150 мест" (кадастровый номер 86:08:0020601:1147) | 56,0 | 28,0 | ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех |  |  |  | 57 | 28,0 |
|  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сети ТВС от УТ-38 до бывшего адм.зд.пилорамы (кадастровый номер 86:08:0020601:1160) | 111,0 | 55,5 | у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) |  |  |  | 57 | 55,5 |
|  |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сети ТВС от ж.д.№15 до теплицы (кадастровый номер 86:08:0020601:1158) | 149,0 | 74,5 | до школьной теплицы |  |  |  | 57 | 74,5 |
|  |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сети ТВС от УТ-1 (возле котельной) на балочный массив (кадастровый номер 86:08:0020601:1156) | 146,0 | 73,0 | на балки возле котельной |  |  |  | 57 | 73,0 |
|  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сети ТВС от арт.скважин (ВОС) до ТК-22 | 1 926,0 | 963,0 | от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) |  |  |  | 57 | 128,0 |
|  |  |  |  | от ТК-22 до ТК (ВОС) |  |  |  | 159 | 405,0 |
|  |  |  |  | от ТК-22 до ТК (ВОС) |  |  |  | 114 | 430,0 |
|  |  | 963,0 |  |  |  |  |  |  | 963,0 |
| 14 | Сети ТВС от ТК-22 до ж.д.№1 ул. Дорожная (Тепловые сети) | 100,0 | 50,0 | ввод Дорожная 1 |  |  |  | 32 | 50,0 |
|  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сети ТВС ввода на ж.д. №18,20,22,24,26,28,30,32 ул. Центральная | 224,0 | 112,0 |  |  |  |  | 32 | 112,0 |
|  |  | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сети ТВС ввода на ж.д.№1,3,5 ул. Новая | 160,0 | 14,0 |  |  |  |  | 57 | 14,0 |
|  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сети ТВС от ТК-7 до ж.д.№17А ул. Центральная | 160,0 | 80,0 | ввод Центральная 17А |  |  |  | 76 | 80,0 |
|  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, а также схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии представлены на рисунках.

Рисунок 1.3.2.1 -Схема тепловых сетей п. Сингапай от котельной п. Сингапай

Рисунок 1.3.2.1 -Схема тепловых сетей с. Чеускино от котельной с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети сельского поселения СингапайэксплуатируетПМУП «УТВС»Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики представлены в таблице.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 613 м в двухтрубном исчислении.

Тип прокладки сетей – наземный.

В качестве изоляционного материала используется ППУ, минеральная вата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении п. Сингапай ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование | Наименование участка сети | Ø, мм | Протяженность, (двухтр), м | способ прокладки | дата ввода в экспл. | год последн. кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3466) | от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 465,0 | надземная | 1979 | 2013 |
|  |  | ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 510,0 | надземная | 1979 | 2013 |
|  |  | ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 32,5 | подземная | 1979 | 2013 |
|  |  | всего |  | 1 007,5 |  |  |  |
| 2 | Наружные сети теплоснабжения 1 от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3514) | от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 119,0 | надземная | 1988 | 2013 |
|  |  | ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 48,0 | надземная | 1988 | 2013 |
|  |  | ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 8,0 | надземная | 1988 | 2013 |
|  |  | всего |  | 175,0 |  |  |  |
| 3 | Сети теплоснабжения Круг Б-3 (кадастровый номер 86:08:0020501:3457) | от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 110,5 | надземная | 1992 | 2016 |
|  |  | ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 18,0 | надземная | 1992 | 2016 |
|  |  | всего |  | 128,5 |  |  |  |
| 4 | Сети теплоснабжения 1 Круг Б-3 (кадастровый номер 86:08:0020501:3457) | от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 20,0 | надземная | 2003 | 2012 |
|  |  | от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 334,0 | надземная | 2003 | 2022 |
|  |  | ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 34,5 | надземная | 2003 | 2022 |
|  |  | всего |  | 388,5 |  |  |  |
| 5 | Сети теплоснабжения Круг Б-4 (кадастровый номер 86:08:0020501:3455) | от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 16,0 | надземная | 1988 | 2012 |
|  |  | от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 234,0 | надземная | 1988 | 2016 |
|  |  | от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 208,0 | надземная | 1988 | 2016 |
|  |  | ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 35,0 | надземная | 1988 | 2022 |
|  |  | всего |  | 493,0 |  |  |  |
| 6 | Сети теплоснабжения к ж.д.№10 (КДМ) (кадастровый номер 86:08:0020501:3639) | от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 50,5 | надземная | 1988 | 2019 |
|  |  | ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 318 | надземная | 1988 | 2019 |
|  |  | всего |  | 368,5 |  |  |  |
| 7 | Сети теплоснабжения к ж.д.10а (КДМ) (кадастровый номер 86:08:0020501:3637) | от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 119,0 | надземная | 1988 | 2019 |
|  |  | всего |  | 119,0 |  |  |  |
| 8 | Сети теплоснабжения на Круг Б-4,Б-3 (+переход под дорогой) от УТ-4 до УТ-7 (кадастровый номер 86:08:0020501:3461) | от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 247 | надземная | 1988 | 2005 |
|  |  | от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 25 | подземная | 1988 | 2005 |
|  |  | всего |  | 272,0 |  |  |  |
| 9 | Сети теплоснабжения на Круг В-1 (от ТК-14,15 до ж.д.№ 44, 45, 55, 56, 57) (кадастровый номер 86:08:0020501:3425) | от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 82,0 | подземная | 1995 | 2016 |
|  |  | от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 35,5 | подземная | 1995 | 2016 |
|  |  | отТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 154,0 | подземная | 1995 | 2016 |
|  |  | отТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 44,0 | подземная | 1995 | 2016 |
|  |  | от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 80,5 | подземная | 1995 | 2016 |
|  |  | от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 115,0 | подземная | 1995 | 2016 |
|  |  | всего |  | 511,0 |  |  |  |
| 10 | Сети теплоснабжения на Круг В-1 (от УТ-7 до ТК-17) (кадастровый номер 86:08:0020501:3472) | от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 138 | подземная | 1995 |  |
|  |  | от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 214,5 | подземная |  |  |
|  |  | всего |  | 352,5 |  |  |  |
| 11 | Сети теплоснабжения от д/с "Ручеек" до ж.д.9 (тепл.) (кадастровый номер 86:08:0020501:3633) | от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 88,6 | надземная | 1995 | 2020 |
|  |  | от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 48,9 |  |  | 2020 |
|  |  | всего |  | 137,5 |  |  |  |
| 12 | Сети теплоснабжения от котельной до УТ-1, ТК-1 до артскважин (кадастровый номер 86:08:0020501:3641) | от котельной до глухой врезки | 426 | 80,0 | надземная | 1979 | 2017 |
|  |  | от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 280,0 | надземная | 1979 | 2017 |
|  |  | ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 30,0 | надземная | 1979 | 2017 |
|  |  | всего |  | 390,0 |  |  |  |
| 13 | Сети теплоснабжения от ТК-18/1 к новым ж.д.48, 49 (кадастровый номер 86:08:0020501:3632) | от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 371,0 | подземная | 2013 |  |
|  |  | всего |  | 371,0 |  |  |  |
| 14 | Сети теплоснабжения от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая (кадастровый номер 86:08:0020501:3635) | от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 381,0 | подземная |  |  |
|  |  | всего |  | 381,0 |  |  |  |
| 15 | Тепловые сети поселка (старый поселок) (от котельной до Д/К Камертон через УТ-1, 2, 3, 4, ТК-10, 9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3458) | от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 500,0 | надземная | 1980 | 2005 |
|  |  | всего |  | 500,0 |  |  |  |
| 16 | Тепловые сети поселка 1 (старый поселок) (от котельной до Д/К Камертон через УТ-1,2,3,4, ТК-10,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3516) | от компенсатора до УТ-4 | 325 | 180,0 | надземная | 1980 | 2005 |
|  |  | от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 139,0 | подземная | 1980 | 2005 |
|  |  | от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 83,5 | надземная | 1980 |  |
|  |  | всего |  | 402,5 |  |  |  |
| 17 | Теплотрасса к ж.д.№46 (кадастровый номер 86:08:0020501:3446) | от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29,0 | подземная | 2003 | 2013 |
|  |  | всего |  | 29,0 |  |  |  |
| 18 | Теплотрасса 1 к ж.д.№46 (кадастровый номер 86:08:0020501:34508) | от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 206,5 | подземная | 2003 | 2013 |
|  |  | всего |  | 206,5 |  |  |  |
| 19 | Теплотрасса к ж.д.№47 (кадастровый номер 86:08:0020501:3468) | от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29,0 | подземная | 2003 | 2013 |
|  |  | всего |  | 29,0 |  |  |  |
| 20 | Теплотрасса 1 к ж.д.№47 (кадастровый номер 86:08:0020501:3513) | от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 34,0 | подземная | 2003 | 2013 |
|  |  | всего |  | 34,0 |  |  |  |
| 21 | Сети тепловодоснабжения - 723 м (кадастровый номер 86:08:0020501:4066) | от котельной до УТ-4 | 426 | 723,0 | надземная | 2020 |  |
|  |  | всего |  | 723,0 |  |  |  |
| 22 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай (детский сад на 120 мест) (кадастровый номер 86:08:0020501:4706) | от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 54,0 | подземная | 2021 |  |
|  |  | всего |  | 54,0 |  |  |  |
| 23 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай(кадастровый номер 86:08:0020501:4717) | от УТ-4(+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 497,0 | подземная | 2021 |  |
|  |  | от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 258,0 | подземная | 2021 |  |
|  |  | всего |  | 755,0 |  |  |  |
| 24 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай ул. Круг В-1 (кад.номер 86:08:0020501:4682) | от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 531,0 | подземная | 2021 |  |
|  |  | до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 160,0 | подземная | 2021 |  |
|  |  | всего |  | 691,0 |  |  |  |
| 25 | Сети тепловодоснабжения (ФОК сп.Сингапай) (кад.номер 86:08:0020501:4715) | от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 131,0 | подземная | 2022 |  |
|  |  | всего |  | 131,0 |  |  |  |
| 26 | Сети теплоснабжения сп.Сингапай (кад.номер 86:08:0020501:4712) | от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 188,0 | подземная | 2022 |  |
|  |  | всего |  | 188,0 |  |  |  |
| 27 | Сети ТВС от глухой врезки (возле котельной) до УТ-1 | от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 85,0 | надземная | 1979 | 2017 |
|  |  | всего |  | 85,0 |  |  |  |
| 28 | Сети ТВС от ТК-10 до д/с Ручеек | от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 150,0 | надземная | 1995 | 2010 |
|  |  | всего |  | 150,0 |  |  |  |
| 29 | Сети ТВС магистральные от УТ-4 до мкр.Усть-Балык (по договору с АО "Россети") | от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 910,0 | надземная | 2016 |  |
|  |  | всего |  | 910,0 |  |  |  |
| 30 | - Сети ТВС мкр. Усть-Балык внутриквартальные | внутриквартальные сети | 114 | 380,0 | подземная |  |  |
|  |  | ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 510,0 | подземная |  |  |
|  |  | ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 80,0 | подземная |  |  |
|  |  | всего |  | 970,0 |  |  |  |

Таблица 1.3.1.2 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении п. Сингапай ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование | протяженность, м |  | Наименование участка сети |  |  |  | Ø, мм | протяженность, (двухтр), м | способ прокладки | дата ввода в экспл. | год последн. кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одно-трубная | двух-трубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные тепловые сети (кадастровый номер 86:08:0020601:1116) | 659,0 | 329,5 | от котельной до ТК-1 |  |  |  | 426 | 8,0 | надземная | 1971 | 2011 |
|  |  |  |  | от ТК-1 до ТК-2 |  |  |  | 325 | 15,0 | подземная | 1971 | 2011 |
|  |  |  |  | от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  | 325 | 154,0 | подземная | 1971 | 2011 |
|  |  |  |  | от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А |  |  |  | 57 | 76,0 | надземная | 1972 | 2005 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.Новая №12 |  |  |  | 57 | 10,0 | надземная | 1995 | - |
|  |  |  |  | ввод на ж.д. Новая №14 |  |  |  | 57 | 41,0 | подземная | 1972 | 2013 |
|  |  |  |  | от ТК-2 до УТ (ввода на балки) |  |  |  | 32 | 25,5 | надземная | 1995 | - |
|  |  | 329,5 |  | всего |  |  |  |  | 329,5 |  |  |  |
| 2 | Сети теплоснабжения к 33-х кв.ж.д. (кадастровый номер 86:08:0020601:1122) | 122,0 | 61,0 | от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) |  |  |  | 114 | 27,0 | подземная | 2001 | 2016 |
|  |  |  |  | от ТК-21 до ж.д. №27 |  |  |  | 114 | 28,0 | подземная | 2001 | 2016 |
|  |  |  |  | от ТК-21 до ж.д. №29 |  |  |  | 114 | 6,0 | подземная | 2004 | 2016 |
|  |  | 61,0 |  | всего |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети жилого поселка 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1133) | 120,0 | 60,0 | от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 19,0 | подземная | 1974 | 2017 |
|  |  |  |  | от ТК-19до УТ-43 ул.Центральная |  |  |  | 159 | 36,0 | подземная | 1974 | 2017 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.№ 26 |  |  |  | 57 | 5,0 | подземная | 1995 | 2017 |
|  |  | 60,0 |  | всего |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 4 | Тепловые сети жилого поселка (кадастровый номер 86:08:0020601:1117) | 210,0 | 105,0 | от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 95,0 | подземная | 1974 | 2017 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 |  |  |  | 57 | 10,0 | подземная | 1995 | 2017 |
|  |  | 105,0 |  | всего |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |
| 5 | Тепловые сети жилой зоны 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1135) | 319,0 | 159,5 | от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) |  |  |  | 219 | 142,5 | подземная | 1971 | 2020 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 |  |  |  | 57 | 17,0 | подземная | 1994 | 2020 |
|  |  | 159,5 |  | всего |  |  |  |  | 159,5 |  |  |  |
| 6 | Тепловые сети жилой зоны (кадастровый номер 86:08:0020601:1111) | 1 680,6 | 840,3 | от ТК-1 до ТК-18 |  |  |  | 114 | 36,0 | подземная | 1971 | 2013 |
|  |  |  |  | от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) |  |  |  | 114 | 198,0 | подземная | 1971 | 2013 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) |  |  |  | 57 | 77,0 | подземная | 1971 | 2013 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) |  |  |  | 57 | 68,0 | подземная | 1971 | 2021 |
|  |  |  |  | от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) |  |  |  | 114 | 194,0 | подземная | 1971 | 2015 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. №2,7,6 |  |  |  | 57 | 15,0 | подземная | 1971 | 2015 |
|  |  |  |  | от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) |  |  |  | 114 | 186,0 | подземная | 1971 | 2014 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. №1,3,5,16 |  |  |  | 57 | 22,3 | подземная | 1971 | 2014 |
|  |  |  |  | от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 44,0 | подземная | 1971 | 2020 |
|  |  | 840,3 |  | всего |  |  |  |  | 840,3 |  |  |  |
| 7 | Инженерные сети ТВСиКС, тепловые сети 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1132) | 1 422,0 | 711,0 | от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) |  |  |  | 114 | 115,0 | подземная | 1997 | 2012 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. 7,9 |  |  |  | 57 | 53,0 | подземная | 1997 | 2012 |
|  |  |  |  | от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) |  |  |  | 114 | 52,0 | подземная | 1997 | 2011 |
|  |  |  |  | от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) |  |  |  | 114 | 58,0 | надземная | 1997 | 2011 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д. 23а, №1 |  |  |  | 32 | 37,0 | надземная | 1997 | 2011 |
|  |  |  |  | от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) |  |  |  | 114 | 115,0 | надземная | 1997 | 2012 |
|  |  |  |  | от УТ-38 до КНС |  |  |  | 114 | 165,0 | подземная | 1997 | 2012 |
|  |  |  |  | от УТ-38 до КОС |  |  |  | 89 | 116,0 | надземная | 1997 | 2020 |
|  |  | 711,0 |  | всего |  |  |  |  | 711,0 |  |  |  |
| 8 | Тепловые сети(кадастровый номер 86:08:0020601:1112) | 1 453,0 | 726,5 | от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) |  |  |  | 159 | 226,0 | подземная | 1994 | 2018 |
|  |  |  |  | ввод на ж.д.15 |  |  |  | 57 | 36,0 | надземная | 1994 | 2010 |
|  |  |  |  | ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) |  |  |  | 114 | 210,5 | подземная | 1994 | 2010 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 |  |  |  | 32 | 127,0 | подземная | 1994 | 2010 |
|  |  |  |  | ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) |  |  |  | 114 | 94,0 | подземная | 1994 | 2012 |
|  |  |  |  | ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 |  |  |  | 32 | 33,0 | подземная | 1994 | 2012 |
|  |  | 726,5 |  | всего |  |  |  |  | 726,5 |  |  |  |
| 9 | Сети теплоснабжения "Клуб на 150 мест" (кадастровый номер 86:08:0020601:1147) | 56,0 | 28,0 | ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех |  |  |  | 57 | 28,0 | подземная | 2001 | 2017 |
|  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сети ТВС от УТ-38 до бывшего адм.зд.пилорамы (кадастровый номер 86:08:0020601:1160) | 111,0 | 55,5 | у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) |  |  |  | 57 | 55,5 | подземная | 1997 | - |
|  |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сети ТВС от ж.д.№15 до теплицы (кадастровый номер 86:08:0020601:1158) | 149,0 | 74,5 | до школьной теплицы |  |  |  | 57 | 74,5 | надземная |  | 2020 |
|  |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сети ТВС от УТ-1 (возле котельной) на балочный массив (кадастровый номер 86:08:0020601:1156) | 146,0 | 73,0 | на балки возле котельной |  |  |  | 57 | 73,0 | надземная | 1995 | - |
|  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сети ТВС от арт.скважин (ВОС) до ТК-22 | 1 926,0 | 963,0 | от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) |  |  |  | 57 | 128,0 | надземная | 2001 | 2022 |
|  |  |  |  | от ТК-22 до ТК (ВОС) |  |  |  | 159 | 405,0 | надземная | 2001 |  |
|  |  |  |  | от ТК-22 до ТК (ВОС) |  |  |  | 114 | 430,0 | надземная | 2001 | - |
|  |  | 963,0 |  |  |  |  |  |  | 963,0 |  |  |  |
| 14 | Сети ТВС от ТК-22 до ж.д.№1 ул. Дорожная (Тепловые сети) | 100,0 | 50,0 | ввод Дорожная 1 |  |  |  | 32 | 50,0 | подземная | 1994 | 2016 |
|  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сети ТВС ввода на ж.д. №18,20,22,24,26,28,30,32 ул. Центральная | 224,0 | 112,0 |  |  |  |  | 32 | 112,0 |  |  | 2021 |
|  |  | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сети ТВС ввода на ж.д.№1,3,5 ул. Новая | 160,0 | 14,0 |  |  |  |  | 57 | 14,0 | подземная | 2021 | - |
|  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сети ТВС от ТК-7 до ж.д.№17А ул. Центральная | 160,0 | 80,0 | ввод Центральная 17А |  |  |  | 76 | 80,0 | подземная | 2021 | - |
|  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.3.3 – Общая характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении п. Сингапай ПМУП «УТВС»

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Сингапай |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3466) | 57-159 | 1 007,5 | магистральные, распределительные | надземная | 1979 | ППУ, ПВХ |  |
| Наружные сети теплоснабжения 1 от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (кадастровый номер 86:08:0020501:3514) | 32-89 | 175,0 | распределительные | надземная | 1988 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения круг Б-3 (кадастровый номер 86:08:0020501:3457) | 114-159 | 128,5 | распределительные | надземная | 1992 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения 1 на круг Б-3 (кадастровый номер 86:08:0020501:3457) | 114-159 | 388,5 | распределительные | надземная | 2003 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения круг Б-4 (кадастровый номер 86:08:0020501:3455) | 114-159 | 493,0 | распределительные | надземная | 1988 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения к д.№10 (КДМ) (кадастровый номер 86:08:0020501:3639) | 57 | 301,5 | распределительные | надземная | 1988 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения к д.№10а (КДМ) (кадастровый номер 86:08:0020501:3637) | 57 | 119,0 | распределительные | надземная | 1988 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения на круг Б-4, Б-3 (+переход под дорогой) от УТ-4 до УТ-7 (кадастровый номер 86:08:0020501:3461) | 219 | 272,0 | магистральные, | надземная | 1988 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения на круг В-1 (от ТК-14,15 до ж.д.44,45,55,56,57) (кадастровый номер 86:08:0020501:3425) | 57-219 | 511,0 | распределительные | подземная | 1995 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения на круг В-1 (от УТ-7 до ТК-17) (кадастровый номер 86:08:0020501:3472) | 219 | 215,5 | распределительные | подземная | 1995 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от детского сада "Ручеек" до д.№9(теплица), м. "Сингапай"(кадастровый номер 86:08:0020501:3633) | 57-114 | 137,5 | распределительные | подземная | 1995 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от котельной до УТ-1, ТК-1 до арт. скважин(кадастровый номер 86:08:0020501:3641) | 57-426 | 304,0 | магистральные | подземная | 1979 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от новой ТК-18/1 к новым домам 47 и 48(кадастровый номер 86:08:0020501:3632) | 159 | 65,0 | распределительные | подземная | 2013 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от ТК-18 на Круг Г-2 ул. Березовая (частные дома) (кадастровый номер 86:08:0020501:3635) | 57 | 381,0 | распределительные | подземная |  | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети поселка (старый поселок) (от котельной до ДК Камертон через УТ-1,2,3,4, ТК-10,9) | 325 | 307,5 | магистральные | надземная | 1980 | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети поселка 1 (старый поселок) (от котельной до ДК Камертон через УТ-1,2,3,4, ТК-10,9)(кадастровый номер 86:08:0020501:3516) | 325 | 402,5 | магистральные | надземная | 1980 | ППУ, ПВХ |  |
| Теплотрасса к жилому дому № 46 (кадастровый номер 86:08:0020501:3446) | 114 | 29,0 | распределительные | подземная | 2003 | ППУ, ПВХ |  |
| Теплотрасса 1 к жилому дому № 46 (кадастровый номер 86:08:0020501:34508) | 219 | 206,5 | распределительные | подземная | 2003 | ППУ, ПВХ |  |
| Теплотрасса к ж.д.№47 (кадастровый номер 86:08:0020501:3468) | 114 | 29,0 | распределительные | подземная | 2003 | ППУ, ПВХ |  |
| Теплотрасса 1 к жилому дому № 47 (кадастровый номер 86:08:0020501:3513) | 114 | 34,0 | распределительные | подземная | 2003 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети тепловодоснабжения - 723 м (кадастровый номер 86:08:0020501:4066) | 426 | 723,0 | магистральные | надземная | 2020 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения сп.Сингапай (детский сад на 120 мест) (кадастровый номер 86:08:0020501:4706) | 114 | 54,0 | распределительные | подземная | 2021 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения сп.Сингапай (кадастровый номер 86:08:0020501:4717) | 219-325 | 755,0 | распределительные | подземная | 2021 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения сп.Сингапай ул. Круг В-1 (кадастровый номер 86:08:0020501:4682) | 89-159 | 691,0 | распределительные | подземная | 2021 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети тепловодоснабжения (ФОК сп.Сингапай) (кадастровый номер 86:08:0020501:4715) | 114 | 131,0 | распределительные | подземная | 2022 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения сп.Сингапай (кад.номер 86:08:0020501:4712) | 114 | 188,0 | распределительные | подземная | 2022 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС от арт.скважины 1 до ж.д.10 пер Восточный | 57 | 61 | распределительные | Надземная, подземная | 2024 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС от Ут-13 до УТ-14 пер Восточный | 89 | 47 | распределительные | Надземная, подземная | 2024 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС магистральные от УТ-4 до мкр.Усть-Балык (по договору с АО "Россети") | 219 | 950 | магистральные | надземная |  | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС мкр. Усть-Балык внутриквартальные (по договору с АО "Россети") | 32-114 | 675 | распределительные | Надземная, подземная |  | ППУ, ПВХ |  |
| с.Чеускино |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети ТВС и КС, тепловые сети 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1132) | 32-114 | 711,0 | распределительные | Надземная, подземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Наружные тепловые сети (кадастровый номер 86:08:0020601:1116) | 32-426 | 329,5 | магистральные, распределительные | Надземная, подземная | 1971 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения "Клуб на 150 мест" 86:08:0020601:1147 | 28 | 28,0 | распределительные | подземная | 2001 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения к 33-х квартирному жилому дому (кадастровый номер 86:08:0020601:1122) | 114 | 61,0 | распределительные | подземная | 2001 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от дома 15 ул. Центральная до здания теплицы (кадастровый номер 86:08:0020601:1158) | 57 | 74,5 | распределительные | надземная | 1974 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от УТ1 (возле котельной) на балочный массив(кадастровый номер 86:08:0020601:1156) | 57 | 73,0 | распределительные | надземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети теплоснабжения от УТ-38 (гаражи возле КОС) до бывшего административного здания пилорамы | 57 | 55,5 | распределительные | подземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети (кадастровый номер 86:08:0020601:1112) | 32-159 | 726,5 | магистральные, распределительные | подземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети жилого поселка (кадастровый номер 86:08:0020601:1117) | 57-159 | 105,0 | распределительные | подземная | 1974 | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети жилого поселка 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1133) | 57-159 | 60,0 | распределительные | подземная | 1974 | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети жилой зоны Чеускино(кадастровый номер 86:08:0020601:1111) |  | 840,5 | распределительные | подземная | 1971 | ППУ, ПВХ |  |
| Тепловые сети жилой зоны 1 (кадастровый номер 86:08:0020601:1135) | 57-159 | 159,5 | магистральные, распределительные | подземная | 1971 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС от ВОС до ТК-22 бесхоз | 57-159 | 963 | распределительные | надземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС ввод до ж.д.№1 ул. Дорожная бесхоз | 57 | 50 | распределительные | подземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС ввода на ж.д. №18,20,22,24,26,28,30,32 ул. Центральная бесхоз | 32 | 112 | распределительные | подземная | 1997 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС ввода на ж.д.№1,5 ул. Новая бесхоз | 57 | 14 | распределительные | подземная | 1971 | ППУ, ПВХ |  |
| Сети ТВС от ТК-7 до ж.д.№17А ул. Центральная бесхоз | 76 | 80 | распределительные | подземная | 2021 | ППУ, ПВХ |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетяхустановлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях муниципального образования выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.

Таблица 1.3.4.1 - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | задвижки; краны, вентили, шаровые краны | 268 |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | задвижки; краны, вентили, шаровые краны | 194 |

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.

В системе теплоснабжения тепловые камеры отсутствуют. В систему тепловых сетей сельского поселения Сингапайвходяттепловые камеры.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе.

На сетяхПМУП «УТВС» запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям.Вкачествезапорнойарматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей.

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковыеразличных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы.

Центральные тепловые пункты (ЦТП) систем теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

В населенных пунктах сп. Сингапай широкое распространение получили индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП), установленные непосредственно у потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения

Таблица 1.3.5.1 - Сведения об ИТП сп. Сингапай

| Наименование котельной | Количество ИТП | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | 94 | 100 |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | 99 | 100 |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения поселения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует.

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов.

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70.

Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.

Таблица 1.3.6.1 - Температурные графики при отпуске тепловой энергии в сеть котельнымиПМУП «УТВС»

| Наименование котельной | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С |
| --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | 95/70оС |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | 95/70оС |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Из приведенного выше видно, что фактическая температура теплоносителя подающего трубопровода в промежутке от -29оС до -10оС различается от утвержденного графика от фактического в меньшую сторону. Несмотря на это, температура теплоносителя обратного трубопровода почти совпадает с фактическими показателями отпуска теплоты. Расхождение по подающему трубопроводу может объясняться критерием различия между скоростями ветра в определенный промежуток времени.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляетсяпотемпературнымграфикамдляпотребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 45)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

экономичная и безопасная работы системы;

надежное теплоснабжение потребителей;

минимальные затраты на реконструкцию.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Таблица 1.3.7.1 - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельнымиПМУП «УТВС»

| Период | ПМУП «УТВС» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | Наружного воздуха | Подача теплоснабжения | Обратная теплоснабжения |
| январь |  |  |  |
| февраль |  |  |  |
| март |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| май |  |  |  |
| июнь |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| август |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |
| Ср. от-ный период |  |  |  |

На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Таблица 1.3.8.1 - Существующие гидравлические режимы

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | - | - | - |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | - | - | - |

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей вПМУП «УТВС», а также пьезометрических графиков не производилась.

На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

-8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

-15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

-30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в источнике теплоснабжения по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 1.3.8.3 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя,м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Применяются следующие понятия.

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.

«Инцидент» это:

отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;

отклонение от гидравлического или теплового режимов;

нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в «Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Нормативное время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведено в таблице ниже.

Таблица 1.3.8.1 - Нормативное время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

В результате гидравлической опрессовки тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода, выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

Аварий и нарушений в работе тепловых сетейПМУП «УТВС» за период 2019-2025гг. не зафиксировано.

На тепловых сетяхПМУП «УТВС» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствамиПМУП «УТВС» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта.

Таблица 1.3.9.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.9.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По сведениям, предоставленнымПМУП «УТВС» на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Таблица 1.3.10.1 - Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

Таблица 1.3.10.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

ВПМУП «УТВС» плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летнийпериодив основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 4723-88«Санитарные правила устройства эксплуатации систем централизованного горячеговодоснабжения» и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления и ГВС не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службыПМУП «УТВС» руководствуются:

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программПМУП «УТВС»

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в филиалеПМУП «УТВС»

регламентом по планированию ремонтного фонда;

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей сельского поселения Сингапайв том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.3.11.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

### 3.11.1 Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории п. Сингапай

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Испытания на тепловые потери. Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей ТСО.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Для поддержания надежного теплоснабжения п. Сингапай и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

### 3.11.2. Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями п. Сингапай

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1.3.11.2.1 – Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления и ГВС не превышает нормы.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей муниципального образования п. Сингапай в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках, подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

наружный осмотр - ежегодно;

гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

Планирование проведения летних ремонтов вПМУП «УТВС» для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

графика планово-предупредительного ремонта;

результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимыхПМУП «УТВС»во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетяхПМУП «УТВС» не проводятся.

На тепловых сетяхПМУП «УТВС» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта(пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствамиПМУП «УТВС» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.12.1 - Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

- Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

потери сетевой воды;

потери тепловой энергии;

удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее – удельный расход электроэнергии).

- При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю «потери сетевой воды» только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3.К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.

4.Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5.Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

при истечении срока действия нормативных характеристик;

при изменении нормативно-технических документов;

по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

по показателю «потери сетевой воды»:

при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

по показателю «тепловые потери»:

при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

по показателям «удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей» и «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах»:

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии»:

при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%;

при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.

7. Расчет ожидаемых значений показателя «потери сетевой воды» в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

(1)

где - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования,м3;

- годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками,м3;

- ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей,м3;

- суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик,м3.

8. Расчет ожидаемых значений показателя «тепловые потери» на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

(2)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;

- ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

- среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

(3)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

- среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

(4)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С – удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;

ρср – среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

- ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

- ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

(5)

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя «удельный расход электроэнергии» при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

(6)

где:

- ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетяхПМУП «УТВС» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

-потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

-затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Экспертизунормативовтехнологическихпотерьприпередаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Таблица 1.3.13.1 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |  |  |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 44 | 465 | 1,15 | 1,41 | 50485 | 394,3 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 23,5 | 510 | 1,2 | 1,41 | 29573 | 241,0 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 23,5 | 32,5 | 1,2 | 1,41 | 1885 | 15,4 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 29 | 119 | 1,2 | 1,41 | 8515 | 69,4 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 19 | 48 | 1,2 | 1,41 | 2250 | 18,3 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 23,5 | 8 | 1,2 | 1,41 | 464 | 3,8 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 44 | 110,5 | 1,15 | 1,41 | 11997 | 93,7 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 32,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 1443 | 11,8 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 44 | 20 | 1,15 | 1,41 | 2171 | 17,0 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 44 | 334 | 1,15 | 1,41 | 36262 | 283,2 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 32,5 | 34,5 | 1,2 | 1,41 | 2767 | 22,5 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 44 | 16 | 1,15 | 1,41 | 1737 | 13,6 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 44 | 234 | 1,15 | 1,41 | 25405 | 198,4 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 44 | 208 | 1,15 | 1,41 | 22583 | 176,4 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 32,5 | 35 | 1,2 | 1,41 | 2807 | 22,9 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 23,5 | 50,5 | 1,2 | 1,41 | 2928 | 23,9 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 23,5 | 318 | 1,2 | 1,41 | 18440 | 150,3 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 23,5 | 119 | 1,2 | 1,41 | 6900 | 56,2 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 51 | 247 | 1,15 | 1,41 | 31083 | 242,8 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 51 | 25 | 1,15 | 1,41 | 3146 | 24,6 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 51 | 82 | 1,15 | 1,41 | 10319 | 80,6 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 44 | 35,5 | 1,15 | 1,41 | 3854 | 30,1 |
| отТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 29 | 154 | 1,2 | 1,41 | 11020 | 89,8 |
| отТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 23,5 | 44 | 1,2 | 1,41 | 2551 | 20,8 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 44 | 80,5 | 1,15 | 1,41 | 8740 | 68,3 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 32,5 | 115 | 1,2 | 1,41 | 9222 | 75,2 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 51 | 138 | 1,15 | 1,41 | 17366 | 135,6 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 51 | 214,5 | 1,15 | 1,41 | 26993 | 210,8 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 32,5 | 88,6 | 1,2 | 1,41 | 7105 | 57,9 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 23,5 | 48,9 | 1,2 | 1,41 | 2836 | 23,1 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 75 | 80 | 1,15 | 1,41 | 14805 | 115,6 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 44 | 280 | 1,15 | 1,41 | 30400 | 237,4 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 23,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1740 | 14,2 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 44 | 371 | 1,15 | 1,41 | 40279 | 314,6 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 23,5 | 381 | 1,2 | 1,41 | 22093 | 180,1 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 63,5 | 500 | 1,15 | 1,41 | 78343 | 611,9 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 63,5 | 180 | 1,15 | 1,41 | 28204 | 220,3 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 44 | 139 | 1,15 | 1,41 | 15091 | 117,9 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 32,5 | 83,5 | 1,2 | 1,41 | 6696 | 54,6 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 32,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 2326 | 19,0 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 51 | 206,5 | 1,15 | 1,41 | 25986 | 203,0 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 32,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 2326 | 19,0 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 32,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 2727 | 22,2 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 75 | 723 | 1,15 | 1,41 | 133800 | 1045,1 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 32,5 | 54 | 1,2 | 1,41 | 4330 | 35,3 |
| от УТ-4(+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 63,5 | 497 | 1,15 | 1,41 | 77873 | 608,3 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 51 | 258 | 1,15 | 1,41 | 32467 | 253,6 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 44 | 531 | 1,15 | 1,41 | 57651 | 450,3 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 29 | 160 | 1,2 | 1,41 | 11449 | 93,3 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 32,5 | 131 | 1,2 | 1,41 | 10505 | 85,6 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 32,5 | 188 | 1,2 | 1,41 | 15076 | 122,9 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 63,5 | 85 | 1,15 | 1,41 | 13318 | 104,0 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 32,5 | 150 | 1,2 | 1,41 | 12029 | 98,0 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 51 | 910 | 1,15 | 1,41 | 114517 | 894,5 |
| внутриквартальные сети | 114 | 32,5 | 380 | 1,2 | 1,41 | 30474 | 248,4 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 23,5 | 510 | 1,2 | 1,41 | 29573 | 241,0 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 19 | 80 | 1,2 | 1,41 | 3751 | 30,6 |
| Котельная с. Чеускино |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 75 | 8 | 1,15 | 1,41 | 1481 | 11,6 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 63,5 | 15 | 1,15 | 1,41 | 2350 | 18,4 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 63,5 | 154 | 1,15 | 1,41 | 24130 | 188,5 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 23,5 | 76 | 1,2 | 1,41 | 4407 | 35,9 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 23,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 580 | 4,7 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 23,5 | 41 | 1,2 | 1,41 | 2377 | 19,4 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 19 | 25,5 | 1,2 | 1,41 | 1196 | 9,7 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 32,5 | 27 | 1,2 | 1,41 | 2165 | 17,6 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 32,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 2245 | 18,3 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 32,5 | 6 | 1,2 | 1,41 | 481 | 3,9 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 19 | 1,15 | 1,41 | 2063 | 16,1 |
| от ТК-19до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 44 | 36 | 1,15 | 1,41 | 3909 | 30,5 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 23,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 290 | 2,4 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 95 | 1,15 | 1,41 | 10314 | 80,6 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 23,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 580 | 4,7 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 51 | 142,5 | 1,15 | 1,41 | 17933 | 140,1 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 23,5 | 17 | 1,2 | 1,41 | 986 | 8,0 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 32,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 2887 | 23,5 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 32,5 | 198 | 1,2 | 1,41 | 15878 | 129,4 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 23,5 | 77 | 1,2 | 1,41 | 4465 | 36,4 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 23,5 | 68 | 1,2 | 1,41 | 3943 | 32,1 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) | 114 | 32,5 | 194 | 1,2 | 1,41 | 15558 | 126,8 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 870 | 7,1 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) | 114 | 32,5 | 186 | 1,2 | 1,41 | 14916 | 121,6 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 23,5 | 22,3 | 1,2 | 1,41 | 1293 | 10,5 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 44 | 1,15 | 1,41 | 4777 | 37,3 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 32,5 | 115 | 1,2 | 1,41 | 9222 | 75,2 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 23,5 | 53 | 1,2 | 1,41 | 3073 | 25,0 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 32,5 | 52 | 1,2 | 1,41 | 4170 | 34,0 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 32,5 | 58 | 1,2 | 1,41 | 4651 | 37,9 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 19 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1735 | 14,1 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 32,5 | 115 | 1,2 | 1,41 | 9222 | 75,2 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 32,5 | 165 | 1,2 | 1,41 | 13232 | 107,8 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 29 | 116 | 1,2 | 1,41 | 8301 | 67,7 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 226 | 1,15 | 1,41 | 24537 | 191,7 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 23,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 2088 | 17,0 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 32,5 | 210,5 | 1,2 | 1,41 | 16881 | 137,6 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 19 | 127 | 1,2 | 1,41 | 5954 | 48,5 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 32,5 | 94 | 1,2 | 1,41 | 7538 | 61,4 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 19 | 33 | 1,2 | 1,41 | 1547 | 12,6 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 23,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1624 | 13,2 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 23,5 | 55,5 | 1,2 | 1,41 | 3218 | 26,2 |
| до школьной теплицы | 57 | 23,5 | 74,5 | 1,2 | 1,41 | 4320 | 35,2 |
| на балки возле котельной | 57 | 23,5 | 73 | 1,2 | 1,41 | 4233 | 34,5 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 23,5 | 128 | 1,2 | 1,41 | 7422 | 60,5 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 44 | 405 | 1,15 | 1,41 | 43971 | 343,4 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 32,5 | 430 | 1,2 | 1,41 | 34483 | 281,1 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 19 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2344 | 19,1 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 26 | 80 | 1,2 | 1,41 | 5132 | 41,8 |
|  | 32 | 19 | 112 | 1,2 | 1,41 | 5251 | 42,8 |
|  | 57 | 23,5 | 14 | 1,2 | 1,41 | 812 | 6,6 |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Оценкитепловыхпотерьвтеплоснабжающихорганизациях сельского поселения Сингапайведется расчетным методом.

Отсутствие приборов учета не позволяет определить фактические потери тепловой энергии при транспортировке за последние 3 года.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.3.14.2 - Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Расчетные |
| Котельная п. Сингапай | 35448,65 | 3594,296 | 3580 |
| Котельная с. Чеускино | 8431,391 | 1030,1 | 1110 |

Исходя из фактических часовых потерь тепловых сетей можно оценить суммарную величину годовых потерь, которые составляют 4624,396Гкал в год, в то время как расчетные потери составляют 4690 Гкал в год.

Из вышепредставленного можно сделать вывод о том, что в муниципальном образовании фактические тепловые потери по трубопроводам нижерасчетных значений.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение части теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения смесительных устройств и ИТП. Также в населенных пунктах сельского поселения Сингапай широкое распространение получили индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП), установленные непосредственно у потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Рисунок 1.3.16.1 Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям при помощи ИТП

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.

Присоединение системы отопления потребителей зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях, используется непосредственно в системе отопления. Горячее водоснабжениеотсутствует. Автоматические регуляторы отпуска тепловой энергии на отопление не установлены.

В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Таблица 1.3.16.1 - Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП)

| Наименование котельной | Количество ИТП | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | 94 | 100 |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | 99 | 100 |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения,установлены у части потребителей. Потребление тепловой энергии объектами, не оснащенными приборами учета, определяется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 1.3.17.1 - Перечень узлов коммерческого учета тепловой энергии (общедомовых приборов учета), установленных на вводах жилых домов сп. Сингапай

| № п/п | Адрес дома | Марка/модель ОДПУ | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Сингапай |  |  |
| 1 | ул. Круг Б-4, д. № 31 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 19572320 |
|  |  | преобразователи расхода ЭКО-НОМ 32 | 1349388/1349387 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-01 | 5519/5519А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А662099/А662100 |
| 2 | ул. Круг Б-4, д. № 32 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 12822218 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 18383945/18374980 |
|  |  | термопреобразователи КТП 100 | 16432/16812 |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А559410/А559411 |
| 3 | ул. Круг Б-4, д. № 33 | Эльф-03п Тепловычислитель | 45063409 |
|  |  | термопреобразователь КТСП-Н | 9963 |
|  |  | MTWI счетчики горячей воды | 11641266/11635097 |
| 4 | ул. Круг Б-4, д. № 35 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 764319 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 17490451/17490429 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 1768/1768А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | 617054/617053 |
| 5 | ул. Круг Б-4, д. № 38 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 694319 |
|  |  | преобразователи расхода ЭКО-НОМ 32 | 1349454/1349390 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР 06 | 1762/1762А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А615729/А615730 |
| 6 | ул. Круг В-1, д. № 44 | Эльф-04п Тепловычислитель | 19301316 |
|  |  | преобразователи давления СДВ-И | 213416/213417 |
|  |  | термопреобразователь КТПТР-06 | 3145/3145А |
|  |  | СВМ-25Д счетчики воды | 16313885/16313867 |
| 7 | ул. Круг В-1, д. № 45 | Эльф-01 Тепловычислитель | 00692314 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7327796/7328032 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-06 | 51264 г/х |
| 8 | ул. Круг В-1, д. № 46 | Эльф-02 Тепловычислитель | 70783412 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7507384 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 2178 |
| 9 | ул. Круг В-1, д. № 47 | Эльф-03п Тепловычислитель | 36003409 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС 1(2) | 04014279/04014120 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 7837 |
| 10 | ул. Круг В-1, д. № 48 | Эльф-02 Тепловычислитель | 17413113 |
|  |  | термопреобразователи КТС | 148030 |
|  |  | ВПС (2)-50 расходомеры | 3218212/3218142 |
| 11 | ул. Круг В-1, д. № 49 | Эльф-02 Тепловычислитель | 03933514 |
|  |  | термопреобразователи КТС | 03218185/03218610 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | нет зав.номера |
| 12 | ул. Круг В-1, д. № 51 | Эльф-02 Тепловычислитель | 01202714 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС 1(2) | 03218672/03218737 |
|  |  | термопреобразователи КТС-Б | 142771 ГиХ |
| 13 | ул. Круг В-1, д. № 55 | Эльф-02 Тепловычислитель | 35783312 |
|  |  | преобразователи расхода |  |
|  |  | термопреобразователи |  |
| 14 | ул. Круг В-1, д. № 56 | термопреобразователи КТСП | 79443210 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 09135525 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 11639949 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 11639947 |
|  |  | термопреобразователи | 33120 |
| 15 | пр. Молодежный, 57 | Эльф-02 Тепловычислитель | 71033412 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7507522/7507644 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 659 |
| 16 | ул. Круг В-1, д. № 58 | "Т-21 КОМПАКТ РМД" тепловычислитель | 800406800 |
|  |  | преобразователи расхода ВПР | 4004188 |
|  |  | термопреобразователи КТП-500 | 185991/186021 |
| 17 | ул. Круг В-1, д. № 59 | КСТ-22 Комбик-В РМД-А2 Тепловычислитель | 9B-00360 |
|  |  | преобразователи расхода ВР | 04004313/04004320 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 | 203056/203043 |
|  | с. Чеускино |  |  |
| 18 | ул. Новая, д. № 5 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 62073311 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 3653 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 0322315/0322463 |
| 19 | ул. Новая, д. № 7 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 47653409 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 22137 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС | 03214425/03214207 |
|  |  | МТК-1 счетчик воды | 9127839 |
| 20 | ул. Новая, д. № 8 | ЭЛЬФ-02 Тепловычислитель | 47623409 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 26955 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС | 03214324/03214336 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 7612323 |
| 21 | ул. Новая, д. № 14 | ЭЛЬФ-02 Тепловычислитель | 38313211 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 18818ГиХ |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7325265/7326347 |
| 22 | ул. Центральная, д.16 | ЭЛЬФ-03п Тепловычислитель | 47673409 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | 03214457/03514456 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 26928 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 9127858 |
| 23 | ул. Центральная, д.27 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 36373409 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | 04014125/04013916 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 24914 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 9520825 |
| 24 | ул. Центральная, д.29 | ВЗЛЕТ ТСРВ-022 Тепловычислитель | 400544 |
|  |  | преобразователь расхода ЭР-40 | 447378 |
|  |  | комплект термометров Взлет ТПС | 409294/1-409294/2 |

Таблица 1.3.17.2 - Перечень узлов коммерческого учета тепловой энергии юридических лиц сп. Сингапай

| № п/п | Объект | Марка/модель прибора учета | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сингапайская СОШ, здание школы | Эльф-02 Тепловычислитель | 63863110 |
|  |  | ВПС (2)34-80 расход(сеть) | 08010317/08010566 |
|  |  | термометр сопротивления КТСП-Н | 24096 |
|  |  | МTKI 25 счетчик воды | 9520827 |
|  |  | ВПС (2)-ЧИ2.34-80 расход(сеть) | 08010317/8010566 |
| 2 | Сингапайская СОШ, спортзал | КАРАТ-306 Тепловычислитель | № 00010219 |
|  |  | КАРАТ 551-50 расходомер | 50203812/50149015 |
|  |  | термопреобразователь КТПТР-01 | 8376/8376А |
|  |  | Преобразователь давления СДВ-И | 77361/77362 |
| 3 | Чеускинская СОШ | Эльф-03 Тепловычислитель | 36103409 |
|  |  | ВПС (2)-ЧИ2.34-100 расход(сеть) | 10010253/10010251 |
|  |  | ВПС (2)-ЧИ2.34-100 расход (ГВС) | 03214538/03214540 |
|  |  | КТСП-Н термопреобразователи | 24920/26929 |
|  |  | MTWI-32 счетчик воды | 9533466 |
| 4 | д/с "Ручеек" | Эльф-03 Тепловычислитель | 36143409 |
|  |  | ВПС (2)-ЧИ2.34-40 расход(сеть) | 4014123/4014119 |
|  |  | КТСП-Н термопреобразователи | 22134 |
|  |  | ETKI-20 счетчик воды | 8200874 |
| 5 | д/с "Медвежонок" | Эльф-02 Тепловычислитель | 47683409 |
|  |  | ВПС (2)-65 расходомеры(сеть) | 6511787/6511809 |
|  |  | КТСП-Н термопреобразователи | 24085 |
|  |  | Прибор учета воды ОСВУ-25 | 269306507 |
|  |  | Прибор учета воды ЭКО-М | 1900786253 |
| 6 | Амбулатория п. Сингапай | Эльф-02 Тепловычислитель | 63893110 |
|  |  | ВПС (2)-50 расходомеры(сеть) | 5015224/5015227 |
|  |  | КТПТР-06 термопреобразователи | 2941/2941А |
|  |  | MTWI-20 счетчик воды | 9127835 |
| 7 | Амбулатория с. Чеускино | Эльф-02 Тепловычислитель | 32173309 |
|  |  | ВПС (2)-50 расходомеры(сеть) | 4014179/4014122 |
|  |  | КТСП-Н термопреобразователь | 22133 |
|  |  | MTКI-25 счетчик воды | 9531645 |
| 8 | ДК "Камертон" | Эльф-02 Тепловычислитель | 95853410 |
|  |  | ВПС (2)-ЧИ2.34-32 расход(сеть) | 3215321/3215319 |
|  |  | КТСП-Н термопреобразователь | 3496 |
|  |  | НОРМА СВКМ-15 счетчик воды | 0303714 А18 |
| 9 | ДК "Успех" | КАРАТ-307 Тепловычислитель | 1890219 |
|  |  | КАРАТ 551 расходомеры | 32174918/32174418 |
|  |  | КТПТР 01 термопреобразователи | 15904/15904А |
|  |  | Преобразователь давления Карат СДВ-И | А566554/А566553 |
|  |  | НОРМА СВКМ-15 счетчик воды | 52 00516 А16 |
|  |  | ВСКМ-20 счетчик воды | 317312221 |
| 10 | Администрация | КСТ-22 Прима-РМД Тепловычислитель | 95-00651 |
|  |  | ЭР расходомеры | 6с-0401517/6с-0401349 |
|  |  | Преобразователь давления «Коммуналец» | А501400/501399 |
|  |  | КТП-500 термопреобразователи | 00A0NNZ/00A0NMI |
| 11 | НРМУП "Чеускино" УУ-1 (проходная) | Теплосчетчик Саяны Т-21 | 80-060001678 |
|  |  | расходомер ВРТК-200 ВПР-5 | 6003263 |
|  |  | КТП-500 термопреобразователи | 133114/133250 |
| 12 | НРМУП "Чеускино" УУ-2 (ферма) | Теплосчетчик Саяны Т-21 | 80-060002732 |
|  |  | расходомер ВРТК-200 ВПР-5 | 6003361 |
|  |  | КТП-500 термопреобразователи | 133308/133451 |
| 13 | НРМУП "Чеускино" УУ-3 (пекарня) | Теплосчетчик Саяны Т-21 | 4112 |
|  |  | счетчик воды Саяны | 09.052208 |
|  |  | КТП-500 термопреобразователи | 130488/130517 |
| 14 | АО «Россети Тюмень» УТ-1 (на границе раздела) | КАРАТ-307 Тепловычислитель | 21904216 |
|  |  | КАРАТ 55-65-0 расходомер | 65206616 |
|  |  | Преобразователь давления Карат СДВ-И | 77165/77166 |
|  |  | Комплект термопреобразователей КТСП-Н | 28899 |
|  |  | Счетчик воды ВСХ ХНд-20 | 16367834 |
| 15 | АО «Россети Тюмень» УТ-6 (производственные объекты) | КАРАТ-307 Тепловычислитель | 16263616 |
|  |  | КАРАТ 55-65-0 расходомер | 100185815 |
|  |  | Преобразователь давления Карат СДВ-И | 77149/77150 |
|  |  | Комплект термопреобразователей КТСП-Н | 28898 |
|  |  | Счетчик воды ВСХ ХД-20 | 58748656 |
| 16 | АО «Россети Тюмень» УТ-7 (жилые дома, магазины) | КАРАТ-307 Тепловычислитель | 22234216 |
|  |  | КАРАТ 55-65-0 расходомер | 65131916 |
|  |  | Преобразователь давления Карат СДВ-И | 77155/77156 |
|  |  | Комплект термопреобразователей КТСП-Н | 28924 |
|  |  | Счетчик воды ВСХ ХНд-20 | 17309176 |
| 17 | ООО "РН-Ремонт НПО" | КАРАТ-307 Тепловычислитель | № 00180314 |
|  |  | КАРАТ 551-100-0 расходомер | 100180314 |
|  |  | преобразователи расхода МФ | 201014604/201014605 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-01 | № 8604/8604А |
| 18 | ООО "РН-Сервис" | КАРАТ-306 Тепловычислитель | № 06241818 |
|  |  | КАРАТ 551-50-0 расходомер | 50666118 |
|  |  | БЕТАР СГВ 15Д счетчик воды | 36472545 |
| 19 | магазин "Рыбный пир" | Теплосчетчик Саяны Т-21 Компакт РМД | 57-08111 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 | ООА1С5L/OOA1C4Y |
| 20 | магазин "Виктория" | Теплосчетчик Саяны Т-21 Компакт РМД | 96-00618 |
| 21 | магазин "Сокол" ООО "Северянин" | Теплосчетчик Саяны Т-21 Компакт РМД | 3004764 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 ИВК | 157771/157780 |
|  |  | Расходомер ВПР-25 | 3004380 |
| 22 | магазин "Вега" ООО "Северянин" | Теплосчетчик Саяны Т-21 Компакт РМД | 80-03004598 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 ИВК | 156608/156641 |
|  |  | Расходомер ВПР-25 | 3004547 |
| 23 | ООО "СК-Дом", здание ЖЭУ | КАРАТ-306 Тепловычислитель | № 10861719 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 19332231/19304227 |
|  |  | Преобразователь давления Карат СДВ-И | 600904/А600903 |
|  |  | термопреобразователи КТПР 01 | № 6538/6538А |
| 24 | ИП Горячкина, п. Сингапай, здание бани | КАРАТ-306 Тепловычислитель | № 10841719 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 19332229/19332230 |
|  |  | Преобразователь давления Карат СДВ-И | 609348/А609347 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 | № 16898/16871А |

Таблица 1.3.17.3 - Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Планируемый год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| н/д | н/д | н/д | н/д |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час, на территории сельского поселения Сингапайпотребители с нагрузкой, превышающей это значение отсутствуют.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Сбор информации и оперативное управление работой системы тепловых сетей сельского поселения Сингапай осуществляется производственно-диспетчерской службой ПМУП «УТВС».

Также на территории Нефтеюганского района организовано и функционирует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» (ЕДДС НР), с которой взаимодействуют все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водоснабжение потребителей.

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельных и тепловых сетей. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

В целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей организацией и потребителями тепла (управляющая компания, либо частное лицо) разрабатывается регламент взаимоотношений лиц, участвующих в теплоснабжении.

Порядок взаимоотношений дежурных производственной диспетчерской службы ТСО и дежурных диспетчерских служб управляющих компаний регламентирован соответствующими положениями.

В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при отклонении их зафиксировать нарушение режима и сообщить в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор теплоснабжения.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения городского поселения осуществляет ТСО. Диспетчерская служба ТСО осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор теплоснабжения, согласно статьям 426 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится к публичным договорам и является отдельным видом договоров купли-продажи.

В соответствии с Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, утвержденного приказом Минстроя России от 20.08.96 № 17-113, договоры с поставщиками коммунальных услуг предусматривают следующие необходимые основные положения:

гарантируемый уровень качества, надежности и экологической безопасности оказываемых услуг;

объем предоставляемых услуг;

обязательства по оплате, включая сроки и способ оплаты;

экономические санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора;

порядок разрешения споров, изменения условий, прекращения договора.

В представленных договорах ТСО включены следующие условия и сведения:

количество тепловой энергии (отопление, ГВС, вентиляция, пар);

количество теплоносителей (устанавливается с учетом величин расхода на горячее водоснабжение, планируемых утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках расхода пара на технологические нужды);

качество тепловой энергии:

  - по сетевой воде - температура в подающем трубопроводе по температурному графику регулирования отпуска теплоты, перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах;

  - по пару - температура и давление пара на границе эксплуатационной ответственности).

  - качество теплоносителей (показатели качества теплоносителей принимаются):

  - по сетевой воде - соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»;

  - по пару - соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;

обязанности абонента по поддержанию качества тепловой энергии и теплоносителей (устанавливаются величины максимальной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе, степень возврата конденсата, обязательства по недопущению снижения качества сетевой воды и конденсата, возвращаемых абонентом теплоснабжающей организации);

расчеты (порядок установления тарифов и их изменения, а также форма расчетов);

порядок учета тепловой энергии и теплоносителей;

Обязательными приложениями к договору являются:

акты об установлении границ эксплуатационной ответственности;

температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.

Количество отпускаемой тепловой энергии в теплоносители по их параметрам, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) устанавливаются теплоснабжающей организацией на основании заявок абонентов, подтвержденных проектными данными и паспортами теплопотребляющих установок, и фиксируются в договоре.

Увеличение абонентом максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок допускается после внесения соответствующих изменений в договор.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В муниципальном образовании отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет низкую степень автоматизации.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются дренажные краны, установленные на трубопроводах. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт.

В системах теплоснабжения существует вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических режимов, характеризуемых колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности, и могут иметь характер гидравлического удара.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

-аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов котельных;

-закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и в тепловых пунктах потребителей (причем разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов могут происходить даже в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети);

-вскипание воды в котлах и оборудовании котельных;

-разрывы магистральных сетевых трубопроводов.

В зависимости от инерционности системы трубопроводов и характеристик возмущения переходные гидравлические режимы можно подразделить на условно-стабильные и на гидравлические удары. Обе разновидности могут носить характер затухающего колебательного процесса.

Условно-стабильные режимы характеризуются монотонными нарушениями стационарного гидравлического режима, при которых скорость изменения (в т.ч. нарастания) давления невысока. Подобные режимы наиболее часто являются следствием операций с регулирующими клапанами, закрытия или открытия арматуры с электроприводом.

Кроме того, системы теплоснабжения обладают следующей особенностью: существует значительный разброс допустимых давлений для оборудования и трубопроводов, установленных на котельных, тепловых сетях и системах теплопотребления. Например, системы теплопотребления, укомплектованные чугунными радиаторами, имеют допустимое давление 0,6 МПа и присоединены по зависимой схеме к тепловым сетям, имеющим допустимое давление 1,6 МПа.

Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе при быстром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар характеризуется мгновенными повышениями и понижениями давления, которые могут привести к разрушению трубопровода. Вероятность возникновения гидравлических ударов возрастает с увеличением мощности теплоисточников, увеличением диаметров и длины тепловых сетей, оснащения сети регуляторами, клапанами и задвижками.

Причинами возникновения гидравлических ударов являются:

-внезапный останов насосов на теплоисточнике или насосной станции при прекращении подачи электроэнергии. Происходит волновой процесс, сопровождающийся уменьшением давления на нагнетательном коллекторе насосной установки и повышением давления на всасывающем коллекторе;

-внезапное включение насосов;

-включение в систему пиковых водогрейных котлов. В этом случае внезапное изменение расхода воды через котел может привести к резкому повышению температуры воды в котле, а затем ее вскипанию в сети с последующей конденсацией;

-быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на теплоисточнике, насосных станциях и тепловой сети.

Волны гидравлического удара распространяются по системе со скоростью звука в воде и могут многократно повторяться, пока энергия удара не израсходуется на работу сил трения и деформацию трубопроводов или не будет погашена в специальных устройствах, ограничивающих распространение гидравлического удара. Наибольшую амплитуду изменения давления имеет обычно первая волна, которая и является наиболее опасной.

Для сортамента труб, применяемых в тепловых сетях, в диапазоне изменения диаметров от 0,05 до 1,0 м отношениеизменяется от 20 до 90 и скорость звука в воде составляет от 1300 до 1050 м/с.

Отсутствие в составе систем теплоснабжения специализированных устройств защиты от названных выше явлений в значительной степени усугубляет аварийную ситуацию, приводит к цепному характеру ее распространения и серьезным последствиям для системы теплоснабжения, таким как:

-повреждение тепломеханического оборудования источников теплоснабжения;

-разрыв сетевых трубопроводов с затоплением помещений источников теплоснабжения, выводом из строя электрооборудования и потерей собственных нужд;

-прекращение теплоснабжения объектов ЖКХ и социальной сферы, предприятий, влекущее серьезные социальные последствия и нанесение материального ущерба;

-разрыв отопительных приборов внутренних систем теплопотребления с затоплением помещений.

Подобные инциденты могут сопровождаться травматизмом обслуживающего персонала теплоснабжающих организаций и третьих лиц.

Анализ защищенности систем теплоснабжения от резких скачков давления и гидравлических ударов

Нормативными документами, такими как: «ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 4.11.8, 4.12.40, «ПТЭ тепловых энергоустановок» п. 5.1.14, 6.2.62, 9.1.1, 9.1.42, а также СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 8.18, 15.14 устанавливаются требования по защите трубопроводов и оборудования всех элементов систем централизованного теплоснабжения, в том числе тепловых сетей и систем теплопотребления, от повышения давления сетевой воды сверх допускаемых значений и гидравлических ударов.

Требования указанных нормативных документов обусловлены высокой вероятностью возникновения аварий, сопровождающихся повышениями давления сетевой воды и гидравлическими ударами, вызванными потерей или перерывом электроснабжения подкачивающих насосных станций (ПНС), групп сетевых и подпиточных насосов источников тепловой энергии, действием запорно-регулирующей арматуры, а также несанкционированными действиями персонала или посторонних лиц, приводящими к подобным аварийным ситуациям.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: каждый элемент единой системы (источник тепла, тепловые сети, системы теплопотребления) должен быть оборудован специальными устройствами защиты от недопустимого повышения (колебания; изменения) давления теплоносителя, обеспечивающими поддержание заданного давления на границах эксплуатационной ответственности субъектов теплоснабжения при внезапных изменениях гидравлического режима, вызванных оборудованием данного элемента системы теплоснабжения. То есть устройства защиты должны обеспечить поддержание давления в допустимых пределах для собственного оборудования независимо от источника возмущения и причин повышения давления.

Решение проблемы защиты от изменения давления должно носить комплексный характер и учитывать взаимовлияние средств автоматизации и защиты, установленных в различных точках единой системы централизованного теплоснабжения. Следует отметить, что наиболее опасными в части возможных последствий аварийные ситуации, как правило, обусловлены отключением под нагрузкой сетевых насосов источников тепловой энергии или подкачивающих насосов ПНС.

Обеспечение высокой степени надежности работы систем теплоснабжения и их защита от недопустимого изменения давления и гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных устройств:

1.Установка на насосных станциях противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов противоударная перемычка приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны. При запуске насосов из неподвижного состояния «на сеть» с открытыми задвижками на подающем и обратном коллекторах также возникает волновой процесс, сопровождающийся повышением давления (напора) на подающем коллекторе и снижением напора на обратном коллекторе насосной.

2.Установка устройств для сброса давлений: гидрозатворы переливы, быстродействующие сбросные клапаны, разрывные диафрагмы.

3.Применение устройств частотного регулирования для насосных установок. Частотные преобразователи позволяют уменьшить колебания давления на переходных режимах, не создавать резких волновых возмущений в период планового пуска или останова насоса.

4.Установка устройств, тормозящих волновой процесс. К ним относятся ресиверы (воздушные колпаки).

5.Установка устройств стабилизации давления. Такие устройства гасят пульсации давления незначительной амплитуды, чем повышают надежность системы, предотвращая преждевременное повреждение ветхих коррозионно-изношенных трубопроводов.

6.Использование быстродействующих клапанов (давление настройки до 1,0 МПа и высокая плотность в закрытом состоянии).

7.Использование мембранных предохранительных устройств (давление настройки 0,25 – 6 МПа, быстродействие – 3 м/сек).

8.Установка демпфирующих устройств для защиты чувствительных элементов манометров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов (быстродействие – 0,52 сек).

9.Применение тепловых схем с автоматической отсечкой потребителя при открытии сбросных устройств с небольшой выдержкой времени.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории сельского поселения Сингапайне выявлены бесхозяйные тепловые сети.

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории сельского поселения Сингапайпредставлена в таблице.

Таблица 1.3.22.1 - Энергетические характеристики тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Vi li, м3 | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 44 | 465 | 1,15 | 1,41 | 50485 | 394 | 0,0177 | 8,21 | 147,87 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 23,5 | 510 | 1,2 | 1,41 | 29573 | 241 | 0,0019 | 0,96 | 58,14 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 23,5 | 32,5 | 1,2 | 1,41 | 1885 | 15 | 0,0019 | 0,06 | 3,71 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 29 | 119 | 1,2 | 1,41 | 8515 | 69 | 0,0052 | 0,61 | 21,18 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 19 | 48 | 1,2 | 1,41 | 2250 | 18 | 0,0005 | 0,02 | 3,07 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 23,5 | 8 | 1,2 | 1,41 | 464 | 4 | 0,0019 | 0,02 | 0,91 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 44 | 110,5 | 1,15 | 1,41 | 11997 | 94 | 0,0177 | 1,95 | 35,14 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 32,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 1443 | 12 | 0,0087 | 0,16 | 4,10 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 44 | 20 | 1,15 | 1,41 | 2171 | 17 | 0,0177 | 0,35 | 6,36 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 44 | 334 | 1,15 | 1,41 | 36262 | 283 | 0,0177 | 5,90 | 106,21 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 32,5 | 34,5 | 1,2 | 1,41 | 2767 | 23 | 0,0087 | 0,30 | 7,87 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 44 | 16 | 1,15 | 1,41 | 1737 | 14 | 0,0177 | 0,28 | 5,09 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 44 | 234 | 1,15 | 1,41 | 25405 | 198 | 0,0177 | 4,13 | 74,41 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 44 | 208 | 1,15 | 1,41 | 22583 | 176 | 0,0177 | 3,67 | 66,14 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 32,5 | 35 | 1,2 | 1,41 | 2807 | 23 | 0,0087 | 0,30 | 7,98 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 23,5 | 50,5 | 1,2 | 1,41 | 2928 | 24 | 0,0019 | 0,10 | 5,76 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 23,5 | 318 | 1,2 | 1,41 | 18440 | 150 | 0,0019 | 0,60 | 36,25 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 23,5 | 119 | 1,2 | 1,41 | 6900 | 56 | 0,0019 | 0,22 | 13,57 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 51 | 247 | 1,15 | 1,41 | 31083 | 243 | 0,0346 | 8,55 | 108,19 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 51 | 25 | 1,15 | 1,41 | 3146 | 25 | 0,0346 | 0,87 | 10,95 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 51 | 82 | 1,15 | 1,41 | 10319 | 81 | 0,0346 | 2,84 | 35,92 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 44 | 35,5 | 1,15 | 1,41 | 3854 | 30 | 0,0177 | 0,63 | 11,29 |
| отТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 29 | 154 | 1,2 | 1,41 | 11020 | 90 | 0,0052 | 0,79 | 27,41 |
| отТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 23,5 | 44 | 1,2 | 1,41 | 2551 | 21 | 0,0019 | 0,08 | 5,02 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 44 | 80,5 | 1,15 | 1,41 | 8740 | 68 | 0,0177 | 1,42 | 25,60 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 32,5 | 115 | 1,2 | 1,41 | 9222 | 75 | 0,0087 | 1,00 | 26,22 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 51 | 138 | 1,15 | 1,41 | 17366 | 136 | 0,0346 | 4,78 | 60,44 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 51 | 214,5 | 1,15 | 1,41 | 26993 | 211 | 0,0346 | 7,43 | 93,95 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 32,5 | 88,6 | 1,2 | 1,41 | 7105 | 58 | 0,0087 | 0,77 | 20,20 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 23,5 | 48,9 | 1,2 | 1,41 | 2836 | 23 | 0,0019 | 0,09 | 5,57 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 75 | 80 | 1,15 | 1,41 | 14805 | 116 | 0,1320 | 10,56 | 68,16 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 44 | 280 | 1,15 | 1,41 | 30400 | 237 | 0,0177 | 4,95 | 89,04 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 23,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1740 | 14 | 0,0019 | 0,06 | 3,42 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 44 | 371 | 1,15 | 1,41 | 40279 | 315 | 0,0177 | 6,55 | 117,98 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 23,5 | 381 | 1,2 | 1,41 | 22093 | 180 | 0,0019 | 0,72 | 43,43 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 63,5 | 500 | 1,15 | 1,41 | 78343 | 612 | 0,0769 | 38,45 | 325,00 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 63,5 | 180 | 1,15 | 1,41 | 28204 | 220 | 0,0769 | 13,84 | 117,00 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 44 | 139 | 1,15 | 1,41 | 15091 | 118 | 0,0177 | 3,98 | 44,20 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 32,5 | 83,5 | 1,2 | 1,41 | 6696 | 55 | 0,0087 | 0,72 | 19,04 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 32,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 2326 | 19 | 0,0087 | 0,25 | 6,61 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 51 | 206,5 | 1,15 | 1,41 | 25986 | 203 | 0,0346 | 7,15 | 90,45 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 32,5 | 29 | 1,2 | 1,41 | 2326 | 19 | 0,0087 | 0,25 | 6,61 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 32,5 | 34 | 1,2 | 1,41 | 2727 | 22 | 0,0087 | 0,29 | 7,75 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 75 | 723 | 1,15 | 1,41 | 133800 | 1045 | 0,1320 | 95,41 | 616,00 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 32,5 | 54 | 1,2 | 1,41 | 4330 | 35 | 0,0087 | 0,47 | 12,31 |
| от УТ-4(+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 63,5 | 497 | 1,15 | 1,41 | 77873 | 608 | 0,0769 | 38,22 | 323,05 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 51 | 258 | 1,15 | 1,41 | 32467 | 254 | 0,0346 | 8,93 | 113,00 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 44 | 531 | 1,15 | 1,41 | 57651 | 450 | 0,0177 | 9,38 | 168,86 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 29 | 160 | 1,2 | 1,41 | 11449 | 93 | 0,0052 | 0,82 | 28,48 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 32,5 | 131 | 1,2 | 1,41 | 10505 | 86 | 0,0087 | 1,13 | 29,87 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 32,5 | 188 | 1,2 | 1,41 | 15076 | 123 | 0,0087 | 1,63 | 42,86 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 63,5 | 85 | 1,15 | 1,41 | 13318 | 104 | 0,0769 | 6,54 | 55,25 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 32,5 | 150 | 1,2 | 1,41 | 12029 | 98 | 0,0087 | 1,30 | 34,20 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 51 | 910 | 1,15 | 1,41 | 114517 | 894 | 0,0346 | 31,50 | 398,58 |
| внутриквартальные сети | 114 | 32,5 | 380 | 1,2 | 1,41 | 30474 | 248 | 0,0087 | 3,29 | 86,64 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 23,5 | 510 | 1,2 | 1,41 | 29573 | 241 | 0,0019 | 0,96 | 58,14 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 19 | 80 | 1,2 | 1,41 | 3751 | 31 | 0,0005 | 0,04 | 5,12 |
| Котельная с. Чеускино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 75 | 8 | 1,15 | 1,41 | 1481 | 12 | 0,1320 | 1,06 | 6,82 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 63,5 | 15 | 1,15 | 1,41 | 2350 | 18 | 0,0769 | 1,15 | 9,75 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 63,5 | 154 | 1,15 | 1,41 | 24130 | 188 | 0,0769 | 11,84 | 100,10 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 23,5 | 76 | 1,2 | 1,41 | 4407 | 36 | 0,0019 | 0,14 | 8,66 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 23,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 580 | 5 | 0,0019 | 0,02 | 1,14 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 23,5 | 41 | 1,2 | 1,41 | 2377 | 19 | 0,0019 | 0,08 | 4,67 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 19 | 25,5 | 1,2 | 1,41 | 1196 | 10 | 0,0005 | 0,01 | 1,63 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 32,5 | 27 | 1,2 | 1,41 | 2165 | 18 | 0,0087 | 0,23 | 6,16 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 32,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 2245 | 18 | 0,0087 | 0,24 | 6,38 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 32,5 | 6 | 1,2 | 1,41 | 481 | 4 | 0,0087 | 0,05 | 1,37 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 19 | 1,15 | 1,41 | 2063 | 16 | 0,0177 | 0,34 | 6,04 |
| от ТК-19до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 44 | 36 | 1,15 | 1,41 | 3909 | 31 | 0,0177 | 0,64 | 11,45 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 23,5 | 5 | 1,2 | 1,41 | 290 | 2 | 0,0019 | 0,01 | 0,57 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 95 | 1,15 | 1,41 | 10314 | 81 | 0,0177 | 1,68 | 30,21 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 23,5 | 10 | 1,2 | 1,41 | 580 | 5 | 0,0019 | 0,02 | 1,14 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 51 | 142,5 | 1,15 | 1,41 | 17933 | 140 | 0,0346 | 4,93 | 62,42 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 23,5 | 17 | 1,2 | 1,41 | 986 | 8 | 0,0019 | 0,03 | 1,94 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 32,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 2887 | 24 | 0,0087 | 0,31 | 8,21 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 32,5 | 198 | 1,2 | 1,41 | 15878 | 129 | 0,0087 | 1,71 | 45,14 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 23,5 | 77 | 1,2 | 1,41 | 4465 | 36 | 0,0019 | 0,15 | 8,78 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 23,5 | 68 | 1,2 | 1,41 | 3943 | 32 | 0,0019 | 0,13 | 7,75 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) | 114 | 32,5 | 194 | 1,2 | 1,41 | 15558 | 127 | 0,0087 | 1,68 | 44,23 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 870 | 7 | 0,0019 | 0,03 | 1,71 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) | 114 | 32,5 | 186 | 1,2 | 1,41 | 14916 | 122 | 0,0087 | 1,61 | 42,41 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 23,5 | 22,3 | 1,2 | 1,41 | 1293 | 11 | 0,0019 | 0,04 | 2,54 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 44 | 1,15 | 1,41 | 4777 | 37 | 0,0177 | 0,78 | 13,99 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 32,5 | 115 | 1,2 | 1,41 | 9222 | 75 | 0,0087 | 1,00 | 26,22 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 23,5 | 53 | 1,2 | 1,41 | 3073 | 25 | 0,0019 | 0,10 | 6,04 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 32,5 | 52 | 1,2 | 1,41 | 4170 | 34 | 0,0087 | 0,45 | 11,86 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 32,5 | 58 | 1,2 | 1,41 | 4651 | 38 | 0,0087 | 0,50 | 13,22 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 19 | 37 | 1,2 | 1,41 | 1735 | 14 | 0,0005 | 0,02 | 2,37 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 32,5 | 115 | 1,2 | 1,41 | 9222 | 75 | 0,0087 | 1,00 | 26,22 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 32,5 | 165 | 1,2 | 1,41 | 13232 | 108 | 0,0087 | 1,43 | 37,62 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 29 | 116 | 1,2 | 1,41 | 8301 | 68 | 0,0052 | 0,60 | 20,65 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 226 | 1,15 | 1,41 | 24537 | 192 | 0,0177 | 3,99 | 71,87 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 23,5 | 36 | 1,2 | 1,41 | 2088 | 17 | 0,0019 | 0,07 | 4,10 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 32,5 | 210,5 | 1,2 | 1,41 | 16881 | 138 | 0,0087 | 1,82 | 47,99 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 19 | 127 | 1,2 | 1,41 | 5954 | 49 | 0,0005 | 0,06 | 8,13 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 32,5 | 94 | 1,2 | 1,41 | 7538 | 61 | 0,0087 | 0,81 | 21,43 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 19 | 33 | 1,2 | 1,41 | 1547 | 13 | 0,0005 | 0,02 | 2,11 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 23,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1624 | 13 | 0,0019 | 0,05 | 3,19 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 23,5 | 55,5 | 1,2 | 1,41 | 3218 | 26 | 0,0019 | 0,10 | 6,33 |
| до школьной теплицы | 57 | 23,5 | 74,5 | 1,2 | 1,41 | 4320 | 35 | 0,0019 | 0,14 | 8,49 |
| на балки возле котельной | 57 | 23,5 | 73 | 1,2 | 1,41 | 4233 | 35 | 0,0019 | 0,14 | 8,32 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 23,5 | 128 | 1,2 | 1,41 | 7422 | 60 | 0,0019 | 0,24 | 14,59 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 44 | 405 | 1,15 | 1,41 | 43971 | 343 | 0,0177 | 7,15 | 128,79 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 32,5 | 430 | 1,2 | 1,41 | 34483 | 281 | 0,0087 | 3,72 | 98,04 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 19 | 50 | 1,2 | 1,41 | 2344 | 19 | 0,0005 | 0,02 | 3,20 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 26 | 80 | 1,2 | 1,41 | 5132 | 42 | 0,0036 | 0,29 | 12,16 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

−жилые;

−общественно-деловые;

−производственные;

−рекреационные;

−зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального образования:

−жилые;

−общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят жилые территории, территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В зоне действия теплоснабжающей организации ПМУП «УТВС» функционируют две отдельные, технологически не связанные между собой системы теплоснабжения п. Сингапай и с. Чеускино.

Зона действия теплоснабжающей организации ПМУП «УТВС» в п. Сингапай, с. Чеускино включает объекты общественно-делового и производственного назначения, многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

В эксплуатационную зону действия ПМУП «УТВС» входят два источника централизованного теплоснабжения – котельная п. Сингапай установленной мощностью 27,5 Гкал/ч, и котельная п. Чеускино установленной мощностью 12 Гкал/ч, а также присоединённые к ним тепловые сети.

На территории сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2026г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям:

ПМУП «УТВС»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 1 секционированной зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, представляет собой:

СЦТ 1 - зона действия ПМУП «УТВС».

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 2 технологических зон:

котельная п. Сингапай;

котельная п. Чеускино.

Часть жилой застройки и часть общественно-административной застройки снабжается теплом от индивидуальных котлов, либо имеется печное отопление.

Таблица 1.4.1. - Зоны действия источников централизованного теплоснабжения сп. Сингапай

| Наименование источника тепловой энергии | Потребители |
| --- | --- |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | 88 объект (57 жилых домов, 10 бюджетных объектов, 4 производственных объекта, 11 прочих, 6 собственных) |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | 87 объектов (69 жилых домов, 6 бюджетных объектов, 6 прочих, 6 собственных) |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2024 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Таблица 1.5.1. - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в составе централизованных систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Сингапай | 15,4 |
| 2 | с. Чеускино | 4,24 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2024 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственностиПМУП «УТВС», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 1.5.2.1 – Тепловые тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии за 2025г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Сингапай | 15,4 |
| 2 | с. Чеускино | 4,24 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании, принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления муниципального образования, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол. дней, где

Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Таблица 1.5.4.2 – Объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потеримощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал |  |  |  | Потери, Гкал | Расход на собственное производственное потребление | Отпущенно с коллекторов тепловой энергии в год, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Жилой фонд ТЭ, Гкал | Объекты социальной сферы ТЭ, Гкал | Прочие ТЭ, Гкал | Всего, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 15,40 | 13196,13 | 3953,467 | 13065,01 | 30214,6 | 3594,296 | 789,427 | 34598,32 | 850,327 | 35448,65 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 4,24 | 4376,636 | 1201,455 | 307,232 | 5885,323 | 1030,1 | 1170,144 | 8085,566 | 345,823 | 8431,39 |

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, открытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 21.02.2019 № 4-нп) утверждены:

нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сельское поселение Сингапай

| Категория многоквартирного (жилого дома) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0513 | 0,0524 | 0,0528 |
| 2 | 0,052 | 0,0545 | 0,054 |
| 3-4 | 0,0321 | 0,0329 | - |
| 5-9 | 0,03 | 0,0299 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0259 | 0,0262 | 0,0263 |
| 2 | 0,0219 | 0,02 | 0,022 |
| 3 | 0,0217 | 0,0228 | 0,0228 |
| 4-5 | 0,0224 | 0,0227 | 0,0227 |
| 12 и более | - | 0,0198 | - |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения |  |  |  |
| 0,0528 |  |  |  |

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, расположенных земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Направление использования коммунального ресурса | Единицы измерения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к закрытым системам теплоснабжения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к открытым системам теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Надворные постройки - гаражи | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,026 | 0,027 |
| Надворные постройки - бани | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,014 | 0,017 |
| Надворные постройки - прочие | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,037 | 0,0465 |

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 18.06.2018 № 14-нп, от 21.05.2019 № 6-нп, от 07.02.2020 № 1-нп, от 29.04.2020 № 6-нп, от 10.07.2020 № 7-нп) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 1.5.5.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Степень благоустройства | Норматив горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,331 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,461 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,539 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,885 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3,396 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,127 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,815 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,303 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,377 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,719 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 2,799 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 2,910 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 2,976 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,266 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 2,855 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 2,626 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,361 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,616 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,004 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,375 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,595 |

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утверждены понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Таблица 1.5.5.4 – Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по п. Сингапай, с. Чеускино Нефтеюганского района

| № п/п | Категория жилых домов | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (мЗ на человека) в месяц, Гкал на 1 мЗ воды | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (мЗ на человека) в месяц, Гкал на 1 мЗ воды | Понижающий коэффициент к нормативам | Применение коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению |  |  |  |  |
| 1.1 | 2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно | 0,0310 | 0,0409* | 0,758 | к нормативу по отоплению |
| 1.2 | 2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно | 0,0310 | 0,0405* | 0,765 | к нормативу по отоплению |
| 1.3 | 1 -этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно | 0,0310 | 0,0396* | 0,783 | к нормативу по отоплению |
| 1.4 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года (п. Сингапай) | 0,0110 | 0,0163* | 0,675 | к нормативу по отоплению |
| 1.5 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года (п. Сингапай) | 0,0110 | 0,0171* | 0,643 | к нормативу по отоплению |
| 1.6 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года (с. Чеускино) | 0,0131 | 0,0163* | 0,804 | к нормативу по отоплению |
| 1.7 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года (с. Чеускино) | 0,0131 | 0,0171* | 0,766 | к нормативу по отоплению |
| 2 | Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления) | 4,4460 | 4,481 | 0,992 | к нормативу по холодному водоснабжению |
|  |  | 2,8730 | 2,91 | 0,942 | к нормативу по горячему водоснабжению |
|  |  | 7,3190 | 7,391 | 0,973 | к нормативу по водоотведению |
| 3 | Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 0,0660** | 0,0834 | 0,791 | к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | 0,0660** | 0,0772 | 0,855 | к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |

Примечание: * нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом коэффициента периодичности внесения платы граждан за коммунальную услугу (в случае взимания платы за потребленную коммунальную услугу по отоплению в течение календарного года равными долями за каждый месяц (0,75).

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия котельных, соответствуют фактическим.

Таблица 1.5.6.1 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| Наименование показателя | котельная п.Сингапай | котельная с.Чеускино |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 27,5 | 12,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 20,8 | 9,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч | 0,36 | 0,14 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 1,42 | 0,46 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды (внутренние нужды предприятия), Гкал/ч | 0,2 | 0,49 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 15,4 | 4,24 |
| отопление, Гкал/ч |  |  |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 15,4 | 4,24 |
| отопление, Гкал/ч |  |  |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч |  |  |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

  - описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2024 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потеримощности в тепловых сетях, % | Потеримощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,5 | 20,8 | 0,2 | 0,36 | 20,652 | 5,88% | 1,42 | 15,4 | 16,82 | 3,98 | 19,13% |
| Котельная с. Чеускино | 12 | 9,85 | 0,49 | 0,14 | 9,795 | 5,45% | 0,46 | 4,24 | 4,7 | 5,15 | 52,28% |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице1.6.1.1.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности не имеется.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Утвержденные гидравлические режимы, с разработкой пьезометрических графиков и расчетом необходимого напора от источников до наиболее удаленных потребителейПМУП «УТВС»представлены в Главе 3.

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно, нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.регулировать температуру теплоносителя, а, следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источнике теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории муниципального образования не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На источнике теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности. Необходимость в расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитами тепловой мощности отсутствует.

Балансы теплоносителя

  - Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей является вода из системы хозпитьевого водоснабжения городского поселения.

В муниципальном образовании сельское поселение СингапайотПМУП «УТВС» запроектирована и действует открытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения.

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из водопровода.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок. Водоподготовка на всех котельных предполагает использование воды из водопровода в качестве исходной.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок. Водоподготовка на всех котельных предполагает использование воды из водопровода в качестве исходной.

На ряде не автоматизированных котельных используется вакуумная деаэрация, позволяющая произвести более глубокую очистку теплоносителя от кислорода и других газовых факторов коррозии трубопроводов. На автоматизированных котельных и котельных малой мощности деаэрация не используется. В теплоснабжающих организациях имеется опыт использования комплексонов с целью повышения эффективности водно-химического режима.

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 «тепловые сети».

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 базовой версии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах».

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий;

где:

Vmc, Vom, Увент, Угвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно п. 4.1.9. по формуле:

где:

νdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра,м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 4.1.10.по формуле:

где:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления,м3ч/Гкaл;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30м3ч/Гкал. Ёмкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70м3 на 1 МВт – открытой системе и 30м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды, сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя источников тепловой энергии не выполнялся

В муниципальном образовании Сельское поселение Сингапайв качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения п. Сингапай используются хим-водоподготовка внутреннего и наружного контура. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источниковПМУП «УТВС» в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 котельных. С целью предотвратить образование минеральных отложений на внутренней поверхности котлов, теплообменников и трубопроводов котельная любая котельная должна быть оснащена системой ХВП.

В случае отсутствия ХВП минеральные отложения приводят к значительным потерям мощности котлов, а в некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или образования очаговой коррозии.

Водно-химический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов и систем теплоснабжения без повреждений их внутренних поверхностей вследствие коррозии металла, отложений накипи и шлама.

Таблица 1.7.1.1– Расчетные потери теплоносителя,м3 (без учета ГВС).

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vili, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  | 343,0 |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 0,0177 | 465 | 8,213 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 0,0019 | 510 | 0,961 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 0,0019 | 32,5 | 0,061 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 0,0052 | 119 | 0,613 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 0,0005 | 48 | 0,024 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 0,0019 | 8 | 0,015 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 0,0177 | 110,5 | 1,952 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 0,0087 | 18 | 0,156 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 0,0177 | 20 | 0,353 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 0,0177 | 334 | 5,899 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 0,0087 | 34,5 | 0,299 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 0,0177 | 16 | 0,283 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 0,0177 | 234 | 4,133 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 0,0177 | 208 | 3,674 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 0,0087 | 35 | 0,303 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 0,0019 | 50,5 | 0,095 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 0,0019 | 318 | 0,599 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 0,0019 | 119 | 0,224 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 0,0346 | 247 | 8,551 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 0,0346 | 25 | 0,865 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 0,0346 | 82 | 2,839 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 0,0177 | 35,5 | 0,627 |
| отТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 0,0052 | 154 | 0,793 |
| отТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 0,0019 | 44 | 0,083 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 0,0177 | 80,5 | 1,422 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 0,0087 | 115 | 0,995 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 0,0346 | 138 | 4,777 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 0,0346 | 214,5 | 7,426 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 0,0087 | 88,6 | 0,767 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 0,0019 | 48,9 | 0,092 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 0,1320 | 80 | 10,557 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 0,0177 | 280 | 4,946 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 0,0019 | 30 | 0,057 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 0,0177 | 371 | 6,553 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 0,0019 | 381 | 0,718 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 0,0769 | 500 | 38,453 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 0,0769 | 180 | 13,843 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 0,0177 | 139 | 2,455 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 0,0087 | 83,5 | 0,723 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,0087 | 29 | 0,251 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 0,0346 | 206,5 | 7,149 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,0087 | 29 | 0,251 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,0087 | 34 | 0,294 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 0,1320 | 723 | 95,406 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 0,0087 | 54 | 0,467 |
| от УТ-4(+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 0,0769 | 497 | 38,222 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 0,0346 | 258 | 8,932 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 0,0177 | 531 | 9,379 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 0,0052 | 160 | 0,824 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 0,0087 | 131 | 1,134 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 0,0087 | 188 | 1,627 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 0,0769 | 85 | 6,537 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 0,0087 | 150 | 1,298 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 0,0346 | 910 | 31,503 |
| внутриквартальные сети | 114 | 0,0087 | 380 | 3,289 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 0,0019 | 510 | 0,961 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 0,0005 | 80 | 0,039 |
| Котельная с. Чеускино |  |  |  | 52,7 |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 0,1320 | 8 | 1,056 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 0,0769 | 15 | 1,154 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 0,0769 | 154 | 11,843 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 0,0019 | 76 | 0,143 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 0,0019 | 10 | 0,019 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 0,0019 | 41 | 0,077 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 0,0005 | 25,5 | 0,013 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 0,0087 | 27 | 0,234 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 0,0087 | 28 | 0,242 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 0,0087 | 6 | 0,052 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 19 | 0,336 |
| от ТК-19до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 0,0177 | 36 | 0,636 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 0,0019 | 5 | 0,009 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 95 | 1,678 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 0,0019 | 10 | 0,019 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 0,0346 | 142,5 | 4,933 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 0,0019 | 17 | 0,032 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 0,0087 | 36 | 0,312 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 0,0087 | 198 | 1,714 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 0,0019 | 77 | 0,145 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 0,0019 | 68 | 0,128 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) | 114 | 0,0087 | 194 | 1,679 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 0,0019 | 15 | 0,028 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) | 114 | 0,0087 | 186 | 1,610 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 0,0019 | 22,3 | 0,042 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 44 | 0,777 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 0,0087 | 115 | 0,995 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 0,0019 | 53 | 0,100 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 0,0087 | 52 | 0,450 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 0,0087 | 58 | 0,502 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 0,0005 | 37 | 0,018 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 0,0087 | 115 | 0,995 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 0,0087 | 165 | 1,428 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 0,0052 | 116 | 0,597 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 226 | 3,992 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 0,0019 | 36 | 0,068 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 0,0087 | 210,5 | 1,822 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 0,0005 | 127 | 0,062 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 0,0087 | 94 | 0,814 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 0,0005 | 33 | 0,016 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 0,0019 | 28 | 0,053 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 0,0019 | 55,5 | 0,105 |
| до школьной теплицы | 57 | 0,0019 | 74,5 | 0,140 |
| на балки возле котельной | 57 | 0,0019 | 73 | 0,138 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 0,0019 | 128 | 0,241 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 0,0177 | 405 | 7,153 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 0,0087 | 430 | 3,721 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 0,0005 | 50 | 0,025 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 0,0036 | 80 | 0,290 |
| 0 | 32 | 0,0005 | 112 | 0,14 |
| 0 | 57 | 0,0019 | 14 | 0,026 |

Таблица 1.7.1.2– Расчетные объем теплоносителя,м3 (без учета ГВС).

| Наименование участка | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Внутренний диаметр, мм | Объем теплоносителя в 1м трубы, л | Объем теплоносителя участка трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 0,465 | 150 | 17,663 | 16,426 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 0,51 | 50 | 1,963 | 2,002 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 0,0325 | 50 | 1,963 | 0,128 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 0,119 | 80 | 5,024 | 1,196 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 0,048 | 25 | 0,491 | 0,047 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 0,008 | 50 | 1,963 | 0,031 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 0,1105 | 150 | 17,663 | 3,903 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 0,018 | 100 | 7,850 | 0,283 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 0,02 | 150 | 17,663 | 0,707 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 0,334 | 150 | 17,663 | 11,799 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 0,0345 | 100 | 7,850 | 0,542 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 0,016 | 150 | 17,663 | 0,565 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 0,234 | 150 | 17,663 | 8,266 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 0,208 | 150 | 17,663 | 7,348 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 0,035 | 100 | 7,850 | 0,550 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 0,0505 | 50 | 1,963 | 0,198 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 0,318 | 50 | 1,963 | 1,248 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 0,119 | 50 | 1,963 | 0,467 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 0,247 | 200 | 31,400 | 15,512 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 0,025 | 200 | 31,400 | 1,570 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 0,082 | 200 | 31,400 | 5,150 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 0,0355 | 150 | 17,663 | 1,254 |
| отТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 0,154 | 80 | 5,024 | 1,547 |
| отТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 0,044 | 50 | 1,963 | 0,173 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 0,0805 | 150 | 17,663 | 2,844 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 0,115 | 100 | 7,850 | 1,806 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 0,138 | 200 | 31,400 | 8,666 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 0,2145 | 200 | 31,400 | 13,471 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 0,0886 | 100 | 7,850 | 1,391 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 0,0489 | 50 | 1,963 | 0,192 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 0,08 | 400 | 125,600 | 20,096 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 0,28 | 150 | 17,663 | 9,891 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 0,03 | 50 | 1,963 | 0,118 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 0,371 | 150 | 17,663 | 13,106 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 0,381 | 50 | 1,963 | 1,495 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 0,5 | 300 | 70,650 | 70,650 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 0,18 | 300 | 70,650 | 25,434 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 0,139 | 150 | 17,663 | 4,910 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 0,0835 | 100 | 7,850 | 1,311 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,029 | 100 | 7,850 | 0,455 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 0,2065 | 200 | 31,400 | 12,968 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,029 | 100 | 7,850 | 0,455 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,034 | 100 | 7,850 | 0,534 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 0,723 | 400 | 125,600 | 181,618 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 0,054 | 100 | 7,850 | 0,848 |
| от УТ-4(+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 0,497 | 300 | 70,650 | 70,226 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 0,258 | 200 | 31,400 | 16,202 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 0,531 | 150 | 17,663 | 18,758 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 0,16 | 80 | 5,024 | 1,608 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 0,131 | 100 | 7,850 | 2,057 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 0,188 | 100 | 7,850 | 2,952 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 0,085 | 300 | 70,650 | 12,011 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 0,15 | 100 | 7,850 | 2,355 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 0,91 | 200 | 31,400 | 57,148 |
| внутриквартальные сети | 114 | 0,38 | 100 | 7,850 | 5,966 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 0,51 | 50 | 1,963 | 2,002 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 0,08 | 25 | 0,491 | 0,079 |
| Котельная с. Чеускино |  |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 0,008 | 400 | 125,600 | 2,010 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 0,015 | 300 | 70,650 | 2,120 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 0,154 | 300 | 70,650 | 21,760 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 0,076 | 50 | 1,963 | 0,298 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 0,01 | 50 | 1,963 | 0,039 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 0,041 | 50 | 1,963 | 0,161 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 0,0255 | 25 | 0,491 | 0,025 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 0,027 | 100 | 7,850 | 0,424 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 0,028 | 100 | 7,850 | 0,440 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 0,006 | 100 | 7,850 | 0,094 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 0,019 | 150 | 17,663 | 0,671 |
| от ТК-19до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 0,036 | 150 | 17,663 | 1,272 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 0,005 | 50 | 1,963 | 0,020 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 0,095 | 150 | 17,663 | 3,356 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 0,01 | 50 | 1,963 | 0,039 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 0,1425 | 200 | 31,400 | 8,949 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 0,017 | 50 | 1,963 | 0,067 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 0,036 | 100 | 7,850 | 0,565 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 0,198 | 100 | 7,850 | 3,109 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 0,077 | 50 | 1,963 | 0,302 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 0,068 | 50 | 1,963 | 0,267 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) | 114 | 0,194 | 100 | 7,850 | 3,046 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 0,015 | 50 | 1,963 | 0,059 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) | 114 | 0,186 | 100 | 7,850 | 2,920 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 0,0223 | 50 | 1,963 | 0,088 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 0,044 | 150 | 17,663 | 1,554 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 0,115 | 100 | 7,850 | 1,806 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 0,053 | 50 | 1,963 | 0,208 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 0,052 | 100 | 7,850 | 0,816 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 0,058 | 100 | 7,850 | 0,911 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 0,037 | 25 | 0,491 | 0,036 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 0,115 | 100 | 7,850 | 1,806 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 0,165 | 100 | 7,850 | 2,591 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 0,116 | 80 | 5,024 | 1,166 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 0,226 | 150 | 17,663 | 7,983 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 0,036 | 50 | 1,963 | 0,141 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 0,2105 | 100 | 7,850 | 3,305 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 0,127 | 25 | 0,491 | 0,125 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 0,094 | 100 | 7,850 | 1,476 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 0,033 | 25 | 0,491 | 0,032 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 0,028 | 50 | 1,963 | 0,110 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 0,145 | 50 | 1,963 | 0,218 |
| до школьной теплицы | 57 | 0,0745 | 50 | 1,963 | 0,292 |
| на балки возле котельной | 57 | 0,073 | 50 | 1,963 | 0,287 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 0,128 | 50 | 1,963 | 0,502 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 0,405 | 150 | 17,663 | 14,307 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 0,43 | 100 | 7,850 | 6,751 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 0,05 | 25 | 0,491 | 0,049 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 0,08 | 70 | 3,847 | 0,615 |
|  | 32 | 0,112 | 25 | 0,491 | 0,110 |
|  | 57 | 0,014 | 50 | 1,963 | 0,14 |

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 1.7.1.3– Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети (расчетный) системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 46 | 10 |
| Срок службы | лет | 28 | 35 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 200 | 70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,72 | 1,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,72 | 1,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,11 | 0,01 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,58 | 0,98 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 43,28 | 8,99 |
| Доля резерва | % | 94 | 90 |

Потери теплоносителя в СЦТ объясняется несанкционированным отбором теплоносителя из системы отопления и потерями теплоносителя через неплотности запорно–регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов. В связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25 % от объема системы.

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Таблица 1.7.2.1 – Расчетный баланс теплоносителя (Без учета ГВС)

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения,м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.м3/год | Производительность установки водоподготовки,м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,82 | 644,53 | 1,61132 | 3,54491 |
| Котельная с. Чеускино | 4,7 | 99,35 | 0,24838 | 0,54643 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 1.7.2.2 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения,м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды,м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 644,53 | 12,8906 |
| Котельная с. Чеускино | 99,35 | 1,9870 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива

Основное топливо источников сельского поселения – природный газ. Газ сухой, отбензиненный компримированный с низшей теплотой сгорания 8024,25 ккал/нм3. Резервным видом топлива для источников тепловой энергии сельского поселения Сингапай является нефть с низшей теплотой сгорания 10500 ккал/нм3.

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

Газ на источники тепловой энергии сельского поселения Сингапай поступает от ООО «Газпром межрегионгаз Север». На поставку нефти заключен договор с ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

Таблица 1.8.1.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | нефть |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |

Таблица 1.8.1.2– Расход основного топлива источниками тепловой энергии от выработки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, м3 (т, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,82 | 15,4 | 35448,65 | Природный газ | 164,40 | 9060 | 3803,9 | 3307,7 |
| Котельная с. Чеускино | 4,7 | 4,24 | 8431,39 | Природный газ | 188,96 | 9060 | 1611,4 | 1401,2 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным и аварийным топливом на котельной, расположенной в границахсельского поселения Сингапай,является нефть.

Таблица 1.8.2.1 –Аварийный запас топлива

| Наименование котельной | Максимально-часовойрасход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовойрасход топлива,т (тыс. м3, мВт)/час | Расход топлива за сутки,т (тыс. м3, мВт)/сут | Аварийный запас топлива,т (тыс. м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,734 | 0,639 | 15,33 | 45,98 |
| Котельная с. Чеускино | 0,311 | 0,271 | 6,49 | 19,48 |

Резервное топливо для источника тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения отсутствует. Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников. Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. На котельных сжигающих газ ННЗТ должен обеспечивать работу котельных в режиме «выживания» в течение - трех суток. Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (природный газ, природный газ, природный газ, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для котельных в связи с сезонностью завоза топлива, ННЗТ не рассчитывается и не устанавливается.

Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.01.2019 № 1-нп (изм. приказом от 13.11.2019 № 22-нп) к источникам тепловой энергии сп. Сингапай установлены нормативные показатели, перечисленные в таблице.

Таблица 1.8.2.2 – Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование и местонахождение предприятия | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т. |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Сингапай «Управление жилищно-коммунального обслуживания», 628320, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай, ул. Центральная, д. 29, помещение 2 | нефть | 0,152 | 0,152 | - |
| 1.1 | котельная п. Сингапай | нефть | 0,116 | 0,116 | - |
| 1.2 | котельная с. Чеускино | нефть | 0,036 | 0,036 | - |

  - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.

Таблица 1.8.3.1 –Характеристики топлив

| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал | кВт | МДж |
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 |
| Дизельное топливо | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 |
| Природный газ | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 27,50 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 |
| Угoль каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 |
| Угoль бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Угoль-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Угoль древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 1,4 | 17,17 |
| Природный газ | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |

  - Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

Срыва поставок основного и резервного топлива в 2025 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемогоyгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельной сельского поселения Сингапайиспользуется природный газ.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Котельно-печное топливо поставляется по графику. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

  - Описание преобладающего в поселении, муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном образовании

Преобладающим видом топлива на котельнойсельского поселения Сингапайявляется природный газ.

Срыва поставок основного топлива для котельныхсельского поселения Сингапайв период с 2014 по 2025 гг. – не зафиксировано.

На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива природный газ.

Надежность теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности, а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.9.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Расчет степени износа

Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100%. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок лужбы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275 при отсутствии срока службы трубопровода, которы устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Таблица 1.9.1 - Показатели надёжности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | От источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | интенсивность отказов систем теплоснабжения | p | - |
| 2 | относительный аварийный недоотпуск тепла | q | - |
| 3 | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,7 |
| 4 | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,7 |
| 5 | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 6 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,6 |
| 7 | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,5 |
| 8 | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,6 |
| 9 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 10 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,75 |
| 11 | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения МО "Сельское поселение Сингапай" | К об | 0,75 |

При Кнад=0,63 система теплоснабжения относится к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения.

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.

Таблица 1.9.1.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

  - Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

За 2025 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

Таблица 1.9.2.1 - Динамика теплоснабжения Квартальной котельной № 2 «Баня» (изменение количества прекращений подачи тепла потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2 | 16 | 15.0 |
| 2022 | 1 | 16 | 14.5 |
| 2023 | 1 | 12 | 5.3 |
| 2024 | 2 | 16 | 14.5 |
| 2025 | 3 | 18 | 16.0 |

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.9.3.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 1.9.3.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 11558 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

Таблица 1.9.3.3 - Среднемесячные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, за отопительный период, в зависимости от температуры наружного воздуха

| Период | Котельная п. Сингапай |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | Наружного воздуха | Подача теплоснабжения | Обратная теплоснабжения |
| январь |  |  |  |
| февраль |  |  |  |
| март |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| май |  |  |  |
| июнь |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| август |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |
| Ср. от-ный период |  |  |  |

По представленным сведениям, отПМУП «УТВС», аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило.

Таблица 1.9.3.4 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте муниципального образования, не представляется возможным. Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

- Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов.

- Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

до (-10°С) – более 8 часов;

от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В систему теплоснабжения сельского поселения Сингапайвходят 2 котельные.

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабженияпосостояниюна01.01.2026осуществляют:ПМУП «УТВС»

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям сельского поселения Сингапайи содержат данные, сформированные службамиПМУП «УТВС»

Таблица 1.10.1 – Основные технико-экономические показатели деятельностиПМУП «УТВС»

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПМУП «УТВС» котельная п.Сингапай | ПМУП «УТВС» котельная с.Чеускино |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 34,6 | 8,1 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 0 | 0 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 34,6 | 8,1 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 34,6 | 8,1 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. |  |  |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. |  |  |
| Прибыль, тыс. руб. |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |  |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории сельского поселения СингапайявляетсяДепартамент энергетики и тарифов Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

  - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

создание условий для привлечения инвестиций;

определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

Согласно пункту 5.5 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» (в редакции постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075) цена на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией с использованием источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, не подлежит регулированию и определяется соглашением сторон договора теплоснабжения. На основании этого деятельность теплоснабжающей организации с согласия сторон концессионного соглашения с 01.01.2025 года не является регулируемой

Согласно Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 декабря 2024 года № 105-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, и о внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2023 года № 69-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям»»

Таблица 1.11.1 – Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории сельского поселения Сингапай Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (село Чеускино) |  |  |  |
| 1.1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2259,14 | 2462,38 |
| 1.1.2. |  |  | 2026 | 2462,38 | 2517,23 |
| 1.1.3. |  |  | 2027 | 2517,23 | 2637,87 |
| 1.1.4. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
| 1.1.5. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2710,97 | 2954,86 |
| 1.1.6. |  |  | 2026 | 2954,86 | 3020,68 |
| 1.1.7. |  |  | 2027 | 3020,68 | 3165,44 |
| 1.2. |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории сельского поселения Сингапай Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (поселок Сингапай) |  |  |  |
| 1.2.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1699,69 | 1852,64 |
| 1.2.2. |  |  | 2026 | 1852,64 | 1952,67 |
| 1.2.3. |  |  | 2027 | 1952,67 | 2046,39 |
| 1.2.4. |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
| 1.2.5. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2039,63 | 2223,17 |
| 1.2.6. |  |  | 2026 | 2223,17 | 2343,20 |
| 1.2.7. |  |  | 2027 | 2343,20 | 2455,67 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2025 г., сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу департаментакрая по ценам и регулированию тарифов.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

«Топливо» - 30-37% от общей суммы расходов;

«Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»- 32-36% от общей суммы расходов;

«Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27% от общей суммы расходов;

«Электроэнергия» - 5-7% от общей суммы расходов.

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающей организации.

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения сельского поселения Сингапайи тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.»

В муниципальном образовании Сельское поселение Сингапай, на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном образовании не установлены, предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям городского поселения, не применяются.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

большой срок эксплуатации котельных;

высокий уровень износа котельных;

система автоматизации котельных не соответствует современным требованиям;

высокий уровень износа сетей.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения:

высокий износ и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции тепловых сетей;

наличие открытой системы ГВС;

нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы развития системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай:

оборудование котельных не модернизируется, капитальный ремонт не проводится;

низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств;

необходимость проведения наладки тепловых сетей в сельском поселении.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В качестве основного топлива на существующих источниках тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Сингапайиспользуются природный газ. Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в пиковые периоды.

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведения о выданных предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

- ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а также представлены 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай(Глава 5.Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения).

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и потребление за 2025 год в целом, представлены в таблице.

Таблица 2.1.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потеримощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственное производственное потребление | Отпуск в сеть тепловой энергии в год, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 15,40 | 30214,6 | 3594,296 | 789,427 | 34598,32 | 850,327 | 35448,65 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 4,24 | 5885,323 | 1030,1 | 1170,144 | 8085,566 | 345,823 | 8431,39 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 16,880 | 32079,096 | 3384,364 | 494,186 | 35957,646 | 913,071 | 36870,717 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 5,991 | 7911,084 | 1156,947 | 1170,144 | 10238,175 | 345,823 | 10583,998 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 16,880 | 32079,096 | 3384,364 | 494,186 | 35957,646 | 913,071 | 36870,717 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 5,991 | 7911,084 | 1156,947 | 1170,144 | 10238,175 | 345,823 | 10583,998 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 16,880 | 32079,096 | 3384,364 | 494,186 | 35957,646 | 913,071 | 36870,717 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 5,991 | 7911,084 | 1156,947 | 1170,144 | 10238,175 | 345,823 | 10583,998 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 16,880 | 32079,096 | 3384,364 | 494,186 | 35957,646 | 913,071 | 36870,717 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 5,991 | 7911,084 | 1156,947 | 1170,144 | 10238,175 | 345,823 | 10583,998 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2024 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляетсяПМУП «УТВС»

По материалам Генерального плана сельского поселения Сингапай, расчетная численность населения сельского поселения к 2040 г. составит 8 411 человек:

в п. Сингапай – 5 888 человек;

в с. Чеускино – 2 523 человека.

Показатель средней жилищной обеспеченности в проектируемом жилищном фонде прогнозируется на уровне 22 м2 общей площади жилых помещений на человека. В соответствии с прогнозируемой жилищной обеспеченностью, площадь жилищного фонда сельского поселения Сингапай к концу расчетного срока должна увеличиться до 184 тыс. м2 общей площади жилых помещений

в п. Сингапай – 138 000 м2 (23,4 м2/чел.);

в с. Чеускино – 46 000 м2 (18,2 м2/чел.).

Решениями генерального плана и другими документами перспективного развития предусмотрено сохранение существующих социально-значимых объектов и обеспечение сельского поселения Сингапай необходимыми объектами социальной, общественно-деловой инфраструктуры, объектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов:

п. Сингапай

строительство дошкольного образовательного учреждения на 155 мест;

строительство средней общеобразовательной школы на 630 мест;

реконструкция ДК «Камертон» с увеличением мощности зала до 410 мест, библиотеки – до 26,5 тыс. экз. хранения с обеспечением не менее 18 читательских мест;

строительство объекта здравоохранения на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 80 мест, с аптечным пунктом;

строительство спортивного объекта – плоскостных сооружений на 4,4 тыс. м2 общей площади;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Сингапай в составе двух спортивных залов площадью 288 м2 и 600 м2, трёх плоскостных сооружений площадью 108 м2, 541 м2 и 1023 м2;

строительство плоскостных сооружений общей площадью 1,0 тыс. м2, крытых общедоступных спортивных залов общей площадью 1,0 тыс. м2, плавательного бассейна площадью зеркала воды 440 м2;

строительство СТО, общей мощностью 3 поста;

строительстводесяти гаражей индивидуального транспорта мощностью 432 машино-места;

создание инвестиционной площадки под размещение центра здоровья и красоты площадью 0,1302 га;

создание инвестиционной площадки под размещение салона красоты площадью 0,1171 га;

создание инвестиционной площадки под размещение ресторана площадью 0,1851 га;

созданиеинвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса севернее п. Сингапай возможностью размещения на ней заготовительно-складского сельскохозяйственного предприятия площадью 1,6 га;

созданиеинвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса севернее п. Сингапай площадью 0,4 га (предлагаемый к размещению объект – предприятие по переработке и заготовки дикоросов);

создание инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 3,1 га севернее п. Сингапай (предлагаемый к размещению объект – пилорама, совместно со столярным цехом и складом по хранению и сушке древесины);

с. Чеускино

строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 230 мест;

реконструкция здания недействующей школы-интерната с целью размещения организации дополнительного образования детей на 100 мест;

строительство клуба с детским домом творчества площадью 2100 м2 и зрительным залом на 300 мест;

реконструкция библиотеки увеличением фонда до 12,6 тыс. экз. хранения;

строительство объекта здравоохранения на 45 посещений в смену с дневным стационаром на 35 мест, с аптечным пунктом;

строительство спортивного объекта – плоскостных сооружений на 2,4 тыс. м2 общей площади;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в составе плоскостных сооружений общей площадью 0,76 тыс. м2, крытых общедоступных спортивных залов общей площадью 880 м2;

строительство двух эллингов, общей мощностью 150 мест, причала, реконструкция существующего причала на берегу протоки Юганская Обь;

строительство СТО, общей мощностью 1 пост;

строительство девяти гаражей индивидуального транспорта мощностью 319 машино-мест;

созданиеинвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса близ с. Чеускино с возможностью размещения на ней заготовительно-складского сельскохозяйственного предприятия площадью 0,9 га;

созданиеинвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса близ с. Чеускино площадью 1 га (предлагаемый к размещению объект – тепличное хозяйство по выращиванию овощей закрытого грунта);

создание инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 0,4 га западнее с. Чеускино (предлагаемый к размещению объект – лесозаготовительное складское предприятие).

Генеральным планом предусматривается развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении Сингапай на территориях перспективной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и для подключения части перспективных объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры.

Предусмотрено активное развитие индивидуальной жилой застройки в зонах децентрализованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай. К расчетному сроку доля индивидуальной жилой застройки в объеме жилого фонда поселения составит:

в п. Сингапай – 56 %;

в с. Чеускино – 86 %.

Таблица 2.2.1 – Перспективные показатели развития сельского поселения сельского поселения Сингапай

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2032 гг.) | 3 этап (2033 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2032 г. | 2040 г. |
|  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 5 975 | 6 081 | 6 187 | 6 293 | 6 399 | 7 331 | 8 411 |
| 1.1.1. | п. Сингапай | чел. | 4 640 | 4 682 | 4 724 | 4 766 | 4 808 | 5 291 | 5 888 |
| 1.1.2. | с. Чеускино | чел. | 1 335 | 1 399 | 1 463 | 1 527 | 1 591 | 2 040 | 2 523 |
| 2 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь жилищного фонда - всего | м² | 101 163 | 103 335 | 105 507 | 107 679 | 109 851 | 142 120 | 184 000 |
| 2.1.1. | п. Сингапай | м² | 79 315 | 79 962 | 80 609 | 81 256 | 81 903 | 105 120 | 138 000 |
| 2.1.2. | с. Чеускино | м² | 21 848 | 23 373 | 24 898 | 26 423 | 27 948 | 37 000 | 46 000 |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 19,4 | 21,9 |
| 2.2.1. | п. Сингапай | м2/чел. | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17 | 17 | 19,9 | 23,4 |
| 2.2.2. | с. Чеускино | м2/чел. | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 | 17,6 | 18,1 | 18,2 |
| 3 | Прогноз объемов потребления тепловой энергии (жилой фонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепловой энергии - всего | Гкал | 33 032 | 33 464 | 33 895 | 34 326 | 34 757 | 37 344 | 39 945 |
| 3.1. | п. Сингапай | Гкал | 26 417 | 26 395 | 26 372 | 26 350 | 26 327 | 26 193 | 26 073 |
| 3.1.1. | централизованное теплоснабжение | Гкал | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 |
| 3.1.2. | децентрализованное теплоснабжение | Гкал | 9 409 | 9 386 | 9 364 | 9 341 | 9 319 | 9 184 | 9 064 |
| 3.2. | с. Чеускино | Гкал | 6 615 | 7 069 | 7 522 | 7 976 | 8 430 | 11 152 | 13 872 |
| 3.2.1. | централизованное теплоснабжение | Гкал | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 | 5 443 |
| 3.2.2. | децентрализованное теплоснабжение | Гкал | 1 172 | 1 625 | 2 079 | 2 533 | 2 986 | 5 708 | 8 429 |
| 4 | Прогноз объемов подключенной нагрузки (жилой фонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка - всего | Гкал/ч | 16,25 | 16,62 | 16,98 | 17,34 | 17,71 | 19,88 | 22,07 |
| 4.1. | п. Сингапай | Гкал/ч | 11,88 | 11,87 | 11,86 | 11,85 | 11,84 | 11,77 | 11,71 |
| 4.1.1. | централизованное теплоснабжение | Гкал/ч | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 4.1.2. | децентрализованное теплоснабжение | Гкал/ч | 4,61 | 4,6 | 5,15 | 4,57 | 4,56 | 4,5 | 4,44 |
| 4.2. | с. Чеускино | Гкал/ч | 4,37 | 4,75 | 5,12 | 5,5 | 5,87 | 8,11 | 10,36 |
| 4.2.1. | централизованное теплоснабжение | Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 4.2.2. | децентрализованное теплоснабжение | Гкал/ч | 0,97 | 1,34 | 1,71 | 2,09 | 3,98 | 4,71 | 6,95 |

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

ликвидация ветхого и аварийного фонда;

наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2025-2034 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

СП 131.13330.2020 Строительная климатология;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет.

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.2 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.

Таблица 2.3,1.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 |  | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 51,662 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 41,4 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 81,662 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 21.02.2019 № 4-нп) утверждены:

нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 2.3.1.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сельское поселение Сингапай

| Категория многоквартирного (жилого дома) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0513 | 0,0524 | 0,0528 |
| 2 | 0,052 | 0,0545 | 0,054 |
| 3-4 | 0,0321 | 0,0329 | - |
| 5-9 | 0,03 | 0,0299 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0259 | 0,0262 | 0,0263 |
| 2 | 0,0219 | 0,02 | 0,022 |
| 3 | 0,0217 | 0,0228 | 0,0228 |
| 4-5 | 0,0224 | 0,0227 | 0,0227 |
| 12 и более | - | 0,0198 | - |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к централизованной системе теплоснабжения |  |  |  |
| 0,0528 |  |  |  |

Таблица 2.3.1.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, расположенных земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Направление использования коммунального ресурса | Единицы измерения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к закрытым системам теплоснабжения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к открытым системам теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Надворные постройки - гаражи | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,026 | 0,027 |
| Надворные постройки - бани | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,014 | 0,017 |
| Надворные постройки - прочие | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,037 | 0,0465 |

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 18.06.2018 № 14-нп, от 21.05.2019 № 6-нп, от 07.02.2020 № 1-нп, от 29.04.2020 № 6-нп, от 10.07.2020 № 7-нп) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 2.3.1.6 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Степень благоустройства | Норматив горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,331 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,461 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,539 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,885 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3,396 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,127 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,815 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,303 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,377 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,719 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 2,799 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 2,910 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 2,976 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,266 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 2,855 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 2,626 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,361 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,616 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,004 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,375 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,595 |

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утверждены понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Таблица 2.3.1.8 – Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по п. Сингапай, с. Чеускино Нефтеюганского района

| № п/п | Категория жилых домов | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (мЗ на человека) в месяц, Гкал на 1 мЗ воды | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (мЗ на человека) в месяц, Гкал на 1 мЗ воды | Понижающий коэффициент к нормативам | Применение коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению |  |  |  |  |
| 1.1 | 2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно | 0,0310 | 0,0409* | 0,758 | к нормативу по отоплению |
| 1.2 | 2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно | 0,0310 | 0,0405* | 0,765 | к нормативу по отоплению |
| 1.3 | 1 -этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно | 0,0310 | 0,0396* | 0,783 | к нормативу по отоплению |
| 1.4 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года (п. Сингапай) | 0,0110 | 0,0163* | 0,675 | к нормативу по отоплению |
| 1.5 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года (п. Сингапай) | 0,0110 | 0,0171* | 0,643 | к нормативу по отоплению |
| 1.6 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года (с. Чеускино) | 0,0131 | 0,0163* | 0,804 | к нормативу по отоплению |
| 1.7 | 3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года (с. Чеускино) | 0,0131 | 0,0171* | 0,766 | к нормативу по отоплению |
| 2 | Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления) | 4,4460 | 4,481 | 0,992 | к нормативу по холодному водоснабжению |
|  |  | 2,8730 | 2,91 | 0,942 | к нормативу по горячему водоснабжению |
|  |  | 7,3190 | 7,391 | 0,973 | к нормативу по водоотведению |
| 3 | Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 0,0660** | 0,0834 | 0,791 | к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | 0,0660** | 0,0772 | 0,855 | к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |

Примечание: * нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом коэффициента периодичности внесения платы граждан за коммунальную услугу (в случае взимания платы за потребленную коммунальную услугу по отоплению в течение календарного года равными долями за каждый месяц (0,75).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Генеральным планом и другими документами перспективного развития сельского поселения Сингапай, централизованное теплоснабжение сохраняемых и планируемых к строительству объектов социальной, общественно-деловой инфраструктуры, объектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов, а также жилой застройки осуществляется от действующих муниципальных котельных.

Предусматривается увеличение перспективной тепловой нагрузки, подключаемой на существующие котельные. Основной потребитель тепловой мощности – жилищный фонд.

В соответствии с Генеральным планом наиболее активно централизованное теплоснабжение будет развиваться в п. Сингапай. К 2040 году темп роста потребления тепловой энергии жилищным фондом, подключенным к котельной в п. Сингапай, составит 150 %.

Вследствие планомерной застройки индивидуальными домами усадебного типа, дуплексами и таунхаусами на свободных территориях с. Чеускино и сноса непригодного для проживания жилья, тепловые нагрузки в зоне действия децентрализованного теплоснабжения в период с 2027 по 2028 годы превысят присоединенную нагрузку централизованной котельной.

Перспективные объекты агропромышленного и лесопромышленного комплексов, размещение которых планируется за пределами радиуса эффективного теплоснабжения существующих котельных, должны быть обеспечены индивидуальными источниками тепловой энергии.

На стадии проектирования отапливаемых зданий физкультурно-оздоровительного назначения, плавательного бассейна, рекомендуется рассмотреть и разработать локальные котельные, предназначенные для теплоснабжения спортивных объектов.

Децентрализованное теплоснабжение потребителей социального, общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 2.4.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потеримощности в тепловых сетях, % | Потеримощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,5 | 20,8 | 0,2 | 0,36 | 20,652 | 5,88% | 1,42 | 15,4 | 16,82 | 3,98 | 19,13% |
| Котельная с. Чеускино | 12 | 9,85 | 0,49 | 0,14 | 9,795 | 5,45% | 0,46 | 4,24 | 4,7 | 5,15 | 52,28% |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 5,34% | 0,82 | 15,35 | 16,165 | 17,89 | 53,39% |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 4,96% | 0,460 | 5,45 | 5,716 | 4,09 | 34,07% |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 4,86% | 0,82 | 16,88 | 17,700 | 16,35 | 48,81% |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 4,51% | 0,460 | 5,99 | 6,261 | 3,54 | 29,54% |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 4,42% | 0,82 | 18,57 | 19,387 | 14,66 | 43,77% |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 4,10% | 0,460 | 6,59 | 6,860 | 2,95 | 24,54% |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 4,01% | 0,82 | 20,42 | 21,244 | 12,81 | 38,23% |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 3,72% | 0,460 | 7,25 | 7,519 | 2,29 | 19,05% |

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что наблюдается сохранениерезерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения тепловой энергии.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На территории п. Сингапай размещены локальные производственные котельные, не задействованные в централизованной системе теплоснабжения сельского поселения Сингапай.

На расчетный срок не планируется изменение существующей организации теплоснабжения в производственных зонах, обеспечение подачи тепловой энергии для нужд населения и объектов общественного назначения сельского поселения.

Планируемый прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производств на создаваемых инвестиционных площадках будет обеспечен тепловыми мощностями существующих источников теплоснабжения сельского поселения Сингапай и индивидуальных котлами, работающими на природном газе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения района в производственных зонахСхемой территориального планирования мероприятия не предусмотрены.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепловой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню Постановления Правительства РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", относятся:

органы государственной власти;

медицинские учреждения;

учебные заведения начального и среднего образования;

учреждения социального обеспечения;

метрополитен;

воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договорытеплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами.

Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения поселении. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8, и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается

инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2020 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в гл.2.

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 4.2.1 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя,м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно, нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

- на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

- на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии, имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

- регулировать температуру теплоносителя, а, следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

- поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в гл.2 данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

- ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения Сингапай, в расчётный период и краткосрочной перспективе структура систем и объектов централизованного теплоснабжения п. Сингапай будет сохраняться.

В Мастер-плане сформировано2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования.

Мастер-план и технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития разработаны по вопросу организации централизованного горячего водоснабжения потребителей сельского поселения Сингапай, для которых организовано централизованное теплоснабжение от котельной:

вариант 1: подготовка горячей воды на ИТП;

вариант 2: децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а такжевыполняется ремонт и замена существующих. Также предполагается подготовка горячей воды на ИТП.

В данном варианте рассмотрен комплексный подход подготовки горячей воды на ИТП:

строительство индивидуального теплового пункта расчетной мощностью 0,01 Гкал/ч.

При реализации данного варианта увеличится суммарный расход теплоносителя, изменится требуемый располагаемый напор на источнике тепловой энергии за счет увеличения расхода и потерь давления в сетях горячего водоснабжения, также изменится минимальное значение температуры в точке излома.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапайпредлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Обеспечение потребителей ГВС путем строительства ИТП

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапайпредлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с без подключения новых потребителей, а также реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих. Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения.  Также предполагается децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей.

В рамках второго варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения потребителей сельского поселения Сингапай предусматривается оборудование потребителей индивидуальными водонагревателями, в т.ч.:

электрическими накопительными водонагревателями – устанавливается в квартирах со смежным расположением кухни и санитарной комнаты, а также в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка в санитарных комнатах;

электрическими проточными водонагревателями – устанавливается в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка на кухне.

Преимущества данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

возможность регулировки температуры – используя водонагреватель в летний период, можно нагреть воду до 40 ºС, что позволит сэкономить затраты электрической энергии;

отсутствие зависимости от ресурсоснабжающей организации в части обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения, а также периодических отключений по обслуживанию или ремонту системы;

экономия энергетических ресурсов за счет экономии расхода потребления воды на нужды потребителя.

Недостатки данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

существенные затраты потребителя горячего водоснабжения на приобретение водонагревателей;

в случае технических неполадок водонагревателя отсутствие горячего водоснабжения у потребителя и возникновение затрат на ремонт за счет собственника жилого помещения.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г).

План мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Сельского поселения Сингапай на 2026-2034 гг.

Оборудование потребителей индивидуальными водонагревателями

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей к существующим потребителям

Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапайпредлагает незначительные капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В качестве технико-экономических показателей для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения Сингапай приняты следующие показатели (группы показателей):

объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (для варианта 1 - увеличение мощности котельной для обеспечения нагрузки на ГВС не требуется, возможно за счет существующего резерва мощности источников; для варианта 2 – отсутствуют);

расходы топлива (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

стоимость реализации мероприятий.

Таблица 5.2.1 - Мастер-план вариантов развития системы теплоснабжения в части ГВС сельского поселения Сингапай

| Вариант 1: централизованная ГВС от котельных |  |  |  | вариант 2: децентрализованная ГВС от электрических водонагревателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. |
| Строительство ИТП мощностью 0,01 Гкал/ч |  |  |  | Установка электрических водонагревателей (объемом 100/200 л) |  |  |  |
| жилищный фонд | 1 | 162 | 162 | жилищный фонд | 13 | 20 | 260 |
| объекты соц. назначения | 4 | 162 | 648 | объекты соц. назначения | 4 | 20 | 80 |
| прочие объекты | 8 | 162 | 1296 | прочие объекты | 8 | 20 | 160 |
| Итого: |  |  | 2 106 | Итого: |  |  | 500 |

Таким образом, организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП по сравнению с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

- Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

Подготовка горячей воды на ИТП для перспективного развития системы горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай является самым капиталозатратным вариантом развития.

Таким образом, использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для перспективного развития системы горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай экономически обоснованно ввиду того, что организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП, прокладку новых сетей с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме принята равной сумме часового расхода воды на заполнение наибольшего диаметра секционного участка тепловой сети (по табл. 3 СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», далее – СП 124.13330.2012) и часовой подпитки тепловой сети.

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельным объемам воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм и калориферах отопительно-вентиляционных, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке, по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» (СО 153-34.20.523(4)-2003 Москва 2003).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Таблица 2.6.1.1 -Расчетные потери теплоносителя,м3 (без учета ГВС).

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vili, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная п. Сингапай |  |  | 343,0 |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 0,0177 | 465 | 8,213 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 0,0019 | 510 | 0,961 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 0,0019 | 32,5 | 0,061 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 0,0052 | 119 | 0,613 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 0,0005 | 48 | 0,024 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 0,0019 | 8 | 0,015 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 0,0177 | 110,5 | 1,952 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 0,0087 | 18 | 0,156 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 0,0177 | 20 | 0,353 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 0,0177 | 334 | 5,899 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 0,0087 | 34,5 | 0,299 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 0,0177 | 16 | 0,283 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 0,0177 | 234 | 4,133 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 0,0177 | 208 | 3,674 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 0,0087 | 35 | 0,303 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 0,0019 | 50,5 | 0,095 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 0,0019 | 318 | 0,599 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 0,0019 | 119 | 0,224 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 0,0346 | 247 | 8,551 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 0,0346 | 25 | 0,865 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 0,0346 | 82 | 2,839 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 0,0177 | 35,5 | 0,627 |
| от ТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 0,0052 | 154 | 0,793 |
| от ТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 0,0019 | 44 | 0,083 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 0,0177 | 80,5 | 1,422 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 0,0087 | 115 | 0,995 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 0,0346 | 138 | 4,777 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 0,0346 | 214,5 | 7,426 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 0,0087 | 88,6 | 0,767 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 0,0019 | 48,9 | 0,092 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 0,1320 | 80 | 10,557 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 0,0177 | 280 | 4,946 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 0,0019 | 30 | 0,057 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 0,0177 | 371 | 6,553 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 0,0019 | 381 | 0,718 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 0,0769 | 500 | 38,453 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 0,0769 | 180 | 13,843 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 0,0177 | 139 | 2,455 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 0,0087 | 83,5 | 0,723 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,0087 | 29 | 0,251 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 0,0346 | 206,5 | 7,149 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,0087 | 29 | 0,251 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 0,0087 | 34 | 0,294 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 0,1320 | 723 | 95,406 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 0,0087 | 54 | 0,467 |
| от УТ-4 (+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 0,0769 | 497 | 38,222 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 0,0346 | 258 | 8,932 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 0,0177 | 531 | 9,379 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 0,0052 | 160 | 0,824 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 0,0087 | 131 | 1,134 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 0,0087 | 188 | 1,627 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 0,0769 | 85 | 6,537 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 0,0087 | 150 | 1,298 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 0,0346 | 910 | 31,503 |
| внутриквартальные сети | 114 | 0,0087 | 380 | 3,289 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 0,0019 | 510 | 0,961 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 0,0005 | 80 | 0,039 |
| Котельная с. Чеускино |  |  |  | 52,7 |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 0,1320 | 8 | 1,056 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 0,0769 | 15 | 1,154 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 0,0769 | 154 | 11,843 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 0,0019 | 76 | 0,143 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 0,0019 | 10 | 0,019 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 0,0019 | 41 | 0,077 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 0,0005 | 25,5 | 0,013 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 0,0087 | 27 | 0,234 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 0,0087 | 28 | 0,242 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 0,0087 | 6 | 0,052 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 19 | 0,336 |
| от ТК-19 до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 0,0177 | 36 | 0,636 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 0,0019 | 5 | 0,009 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 95 | 1,678 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 0,0019 | 10 | 0,019 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 0,0346 | 142,5 | 4,933 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 0,0019 | 17 | 0,032 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 0,0087 | 36 | 0,312 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 0,0087 | 198 | 1,714 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 0,0019 | 77 | 0,145 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 0,0019 | 68 | 0,128 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) | 114 | 0,0087 | 194 | 1,679 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 0,0019 | 15 | 0,028 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) | 114 | 0,0087 | 186 | 1,610 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 0,0019 | 22,3 | 0,042 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 44 | 0,777 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 0,0087 | 115 | 0,995 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 0,0019 | 53 | 0,100 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 0,0087 | 52 | 0,450 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 0,0087 | 58 | 0,502 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 0,0005 | 37 | 0,018 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 0,0087 | 115 | 0,995 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 0,0087 | 165 | 1,428 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 0,0052 | 116 | 0,597 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 0,0177 | 226 | 3,992 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 0,0019 | 36 | 0,068 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 0,0087 | 210,5 | 1,822 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 0,0005 | 127 | 0,062 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 0,0087 | 94 | 0,814 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 0,0005 | 33 | 0,016 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 0,0019 | 28 | 0,053 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 0,0019 | 55,5 | 0,105 |
| до школьной теплицы | 57 | 0,0019 | 74,5 | 0,140 |
| на балки возле котельной | 57 | 0,0019 | 73 | 0,138 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 0,0019 | 128 | 0,241 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 0,0177 | 405 | 7,153 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 0,0087 | 430 | 3,721 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 0,0005 | 50 | 0,025 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 0,0036 | 80 | 0,290 |
| 0 | 32 | 0,0005 | 112 | 0,14 |
| 0 | 57 | 0,0019 | 14 | 0,026 |

- Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии сельского поселения Сингапай функционируют по открытой системе теплоснабжения.

Расчет максимального и среднечасового расхода теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, не производится.

- Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельных сельского поселения Сингапай установлены баки-аккумуляторы.

Таблица 6.3.1 –Сведения о наличии баков-аккумуляторов на котельных сельского поселения Сингапай

| Параметр | Единицы измерения | Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 200 | 70 |

- Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В муниципальном образованиисельское поселение Сингапайв качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Существующий иперспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай представлен

Таблица 6.4.1 –Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 1 этап (2024-2026гг.) |  |  | 2 этап (2027-2030 гг.) | 3 этап (2031-2034 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2030 г. | 2034 г. |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Срок службы | лет | замена | 1 | 2 | 8 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,77 | 2,8 | 2,83 | 3,02 | 3,19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,61 | 0,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 2,77 | 2,8 | 2,83 | 3,02 | 3,19 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 43,23 | 43,2 | 43,17 | 42,98 | 42,81 |
| Доля резерва | % | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | замена | 1 | 2 | 8 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,78 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,78 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,31 | 9,29 | 9,29 | 9,24 | 9,22 |
| Доля резерва | % | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 |

- Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай представлен в таблице.

Таблица 2.6.5.1 –Баланс теплоносителя сельского поселения Сингапай

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,82 | 644,53 | 1,61132 | 3,54491 |
| Котельная с. Чеускино | 4,7 | 99,35 | 0,24838 | 0,54643 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,165 | 705,40 | 1,76351 | 3,87972 |
| Котельная с. Чеускино | 4,7 | 108,77 | 0,27193 | 0,59824 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 17,700 | 772,37 | 1,93092 | 4,24801 |
| Котельная с. Чеускино | 6,261 | 119,13 | 0,29784 | 0,65524 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 19,387 | 846,02 | 2,11506 | 4,65313 |
| Котельная с. Чеускино | 6,860 | 130,53 | 0,32634 | 0,71794 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 21,244 | 927,05 | 2,31762 | 5,09877 |
| Котельная с. Чеускино | 7,519 | 143,07 | 0,35769 | 0,78691 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 2.6.5.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 644,53 | 12,8906 |
| Котельная с. Чеускино | 99,35 | 1,9870 |
| 2026 год |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 705,40 | 14,1081 |
| Котельная с. Чеускино | 108,77 | 2,1754 |
| 2027-2028 годы |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 772,37 | 15,4473 |
| Котельная с. Чеускино | 119,13 | 2,3827 |
| 2029-2031 годы |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 846,02 | 16,9205 |
| Котельная с. Чеускино | 130,53 | 2,6107 |
| 2032-2034 годы |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 927,05 | 18,5410 |
| Котельная с. Чеускино | 143,07 | 2,8615 |

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие организационные и общие мероприятия:

проведение каждые пять лет технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность, при выявлении таких объектов;

проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения;

проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельных сельского поселения Сингапай;

актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай до 2040 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения

Согласно данным администрациисельского поселения СингапайНефтеюганского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югра,на территории сельского поселения Сингапайпредусматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (Глава 5):

Оборудование потребителей индивидуальными водонагревателями

Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай, в котором предусмотрено подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапайпредлагается оснащение каждого источника приборами учета.В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2025-2034гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 (ред. от 01.05.2024) «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежнойПМУП «УТВС» и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

- Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

- Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, на территории поселения не предусмотрено.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

- Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

- Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года.

Принятие окончательного решения о выводе из эксплуатации осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

В рамках реализации Схемы теплоснабжения вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж источников тепловой энергии не предусмотрен.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

- Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки,а также генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице 2.1.1гл.2.

- Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях сельского поселения Сингапайв ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2026 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

- Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения сельского поселения Сингапайприводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энерии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rmax, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 4,52 | 15,4 | 3,09 | 7,30 | 1,20 | 1,45 |
| Котельная с. Чеускино | 11,34 | 4,95 | 0,44 | 3,35 | 1,90 | 2,30 |

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие организационные и общие мероприятия:

проведение каждые пять лет технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность, при выявлении таких объектов;

проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения;

проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельных сельского поселения Сингапай;

актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай до 2034 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене.

Согласно данным администрациисельского поселения СингапайНефтеюганского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югра,на территории сельского поселения Сингапайпредусматриваются 2 варианта мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:

1 вариант:

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 вариант:

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей к существующим потребителям

Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяютсяПМУП «УТВС»

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

Согласно данным администрациисельского поселения СингапайНефтеюганского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югра, на территории сельского поселения Сингапайпредусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей в тепловых сетях одного района теплоснабжения. Необходима разработка проекта на прокладку новых систем.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой не требуется.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима их реконструкция. В период до 2034 г. запланирована реконструкция участков тепловой сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения Сингапайоткрытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2024 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

В ходе проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения потребителей рассмотрено два варианта перевода потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения:

вариант 1: подготовка горячей воды на ИТП;

вариант 2: децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей.

Вариант 1. Подготовка горячей воды на ИТП

В данном варианте рассмотрен комплексный подход подготовки горячей воды на ИТП:

строительство центрального теплового пункта расчетной мощностью 0,01 Гкал/ч.

При реализации данного варианта увеличится суммарный расход теплоносителя, изменится требуемый располагаемый напор на источнике тепловой энергии за счет увеличения расхода и потерь давления в сетях горячего водоснабжения, также изменится минимальное значение температуры в точке излома.

Вариант 2. Децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей

В рамках второго варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения потребителей сельского поселения Сингапай предусматривается оборудование потребителей индивидуальными водонагревателями, в т.ч.:

электрическими накопительными водонагревателями – устанавливается в квартирах со смежным расположением кухни и санитарной комнаты, а также в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка в санитарных комнатах;

электрическими проточными водонагревателями – устанавливается в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка на кухне.

Преимущества данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

возможность регулировки температуры – используя водонагреватель в летний период, можно нагреть воду до 40 ºС, что позволит сэкономить затраты электрической энергии;

отсутствие зависимости от ресурсоснабжающей организации в части обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения, а также периодических отключений по обслуживанию или ремонту системы;

экономия энергетических ресурсов за счет экономии расхода потребления воды на нужны потребителя.

Недостатки данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

существенные затраты потребителя горячего водоснабжения на приобретение водонагревателей;

в случае технических неполадок водонагревателя отсутствие горячего водоснабжения у потребителя и возникновение затрат на ремонт за счет собственника жилого помещения.

В качестве технико-экономических показателей для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения Сингапай приняты следующие показатели (группы показателей):

объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (для варианта 1 - увеличение мощности котельной для обеспечения нагрузки на ГВС не требуется, возможно за счет существующего резерва мощности источников; для варианта 2 – отсутствуют);

расходы топлива (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

стоимость реализации мероприятий.

- Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Вид регулирования отпуска тепловой энергии на всех котельных – качественный. Изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

В сельском поселении Сингапай функционирует открытая система теплоснабжения (вид – двухтрубный). Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай определен на основании и с учетом следующих документов:

Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2021. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 11.03.2021 № 123/пр (применятся для котельных, тепловых пунктов);

прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающих предприятий и реализации проекта для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, к ценам соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Расчет потребности инвестиций по двум вариантам перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай представлен в таблице.

Таблица 9.4.1 - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

| Вариант 1: централизованная ГВС от котельных |  |  |  | вариант 2: децентрализованная ГВС от электрических водонагревателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. |
| Строительство ИТП мощностью 0,01 Гкал/ч |  |  |  | Установка электрических водонагревателей (объемом 100/200 л) |  |  |  |
| жилищный фонд | 1 | 162 | 162 | жилищный фонд | 13 | 20 | 260 |
| объекты соц. назначения | 4 | 162 | 648 | объекты соц. назначения | 4 | 20 | 80 |
| прочие объекты | 8 | 162 | 1296 | прочие объекты | 8 | 20 | 160 |
| Итого: |  |  | 2 106 | Итого: |  |  | 500 |

Подготовка горячей воды на ИТП для перспективного развития системы горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай является самым капиталозатратным вариантом развития.

Таким образом, использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения экономически обоснованно ввиду того, что организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП, прокладку новых сетей по сравнению с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

- оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

- Предложения по источникам инвестиций

В качестве источника инвестиций для первого варианта перевода на закрытую систему горячего водоснабжения потребителей, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения Сингапай предлагаются бюджетные ассигнования за счет иных источников.

В качестве источника инвестиций для второго варианта, обеспечивающих финансовые потребности для установки электрических водонагревателей непосредственно у потребителей:

для жителей МКД, частных домовладений и предприятий – за собственный счет;

для бюджетных предприятий – за счет бюджетов соответствующих уровней.

С целью реализации комплекса мер в рамках второго варианта развития системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения Сингапай через использование индивидуальных водонагревателей в квартирах и частных домовладениях, рекомендуется разработать муниципальную программу по финансированию/софинансированию мероприятий за счет иных источников.

- ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:

Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет принята максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабженияна расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 10.1.1– Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс.м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,82 | 15,4 | 35448,65 | Природный газ | 164,40 | 9060 | 3803,9 | 3307,7 |
| Котельная с. Чеускино | 4,7 | 4,24 | 8431,39 | Природный газ | 188,96 | 9060 | 1611,4 | 1401,2 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,31 | 15,35 | 41332,39 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 4124,91 | 3586,83 |
| Котельная с. Чеускино | 5,86 | 5,45 | 9114,63 | Природный газ | 188,96 | 9060,00 | 1722,27 | 1497,60 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 17,85 | 16,88 | 44870,60 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 4478,01 | 3893,88 |
| Котельная с. Чеускино | 6,32 | 5,99 | 9760,04 | Природный газ | 188,96 | 9060,00 | 1844,22 | 1603,65 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 19,54 | 18,57 | 48762,63 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 4866,43 | 4231,63 |
| Котельная с. Чеускино | 6,91 | 6,59 | 10469,98 | Природный газ | 188,96 | 9060,00 | 1978,37 | 1720,30 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 21,39 | 20,42 | 53043,86 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 5293,69 | 4603,16 |
| Котельная с. Чеускино | 7,57 | 7,25 | 11250,92 | Природный газ | 188,96 | 9060 | 2125,93 | 1848,61 |

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся в соответствии с Приказом Минэнерго России от  10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Таблица 10.2.1 – Аварийный запас топливаПМУП «УТВС»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (тыс. м3, мВт)/час | Расход топлива за сутки, т (тыс. м3, мВт)/сут | Аварийный запас топлива, т (тыс. м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,734 | 0,639 | 15,33 | 45,98 |
| Котельная с. Чеускино | 0,311 | 0,271 | 6,49 | 19,48 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,796 | 0,692 | 16,62 | 49,86 |
| Котельная с. Чеускино | 0,332 | 0,289 | 6,94 | 20,82 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,864 | 0,752 | 18,04 | 54,12 |
| Котельная с. Чеускино | 0,356 | 0,310 | 7,43 | 22,29 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,939 | 0,817 | 19,61 | 58,82 |
| Котельная с. Чеускино | 0,382 | 0,332 | 7,97 | 23,91 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 1,022 | 0,889 | 21,33 | 63,98 |
| Котельная с. Чеускино | 0,410 | 0,357 | 8,57 | 25,70 |

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве топлива, преобладающего на территории сельского поселения Сингапай, на существующих источниках тепловой энергии планируется использование природного газа.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории сельского поселения Сингапай экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.

- виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на газовых котельных сельского поселения Сингапай используется природный газ с теплотворной способностью – 9 060 ккал/нм³.

Таблица 10.4.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | нефть |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |

- Преобладающий в поселении, муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном образовании

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%.

- Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования

Преобладающим видом топлива является природный газ. На начало периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование природного газа на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2 °С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности, а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 11.1.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Расчет степени износа

Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100 %. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок службы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275 при отсутствии срока службы трубопровода, который устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей программой позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения прежде всего от центральной котельной и достигнуть верхний предел значения общего коэффициента надежности (0,89) за счет повышения надежности электроснабжения источника тепловой энергии, повышения уровня резервирования и устройства перемычек между смежными районами, снижением доли ветхих сетей.

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для систем теплоснабжения котельной на территории сельского поселения Сингапайпредставлены в таблице.

Таблица 11.1.1 - Оценка надежности системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай

| № п/п | Показатель | Условное обозначение | Наименование источника |  | Примечание, порядок расчета, значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 |  |
| 1.1 | Показатель интенсивности отказов тепловой сети | Котк тс | 1 | 1 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. |
|  |  |  |  |  | В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс, ед./км) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): |
|  |  |  |  |  | - до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; |
|  |  |  |  |  | - от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; |
|  |  |  |  |  | - свыше 1,2 - Котк тс = 0,5. |
| 1.2 | Показатель интенсивности отказов источников тепловой энергии | Котк ит | 1 | 1 | Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. |
|  |  |  |  |  | В зависимости от интенсивности отказов (ед./источник) определяется показатель надежности теплового источника: |
|  |  |  |  |  | - до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; |
|  |  |  |  |  | - от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6. |
| 2 | Относительный аварийный недоотпуск тепла | Кнед | 1 | 1 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей. |
|  |  |  |  |  | В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед, %) определяется показатель надежности: |
|  |  |  |  |  | - до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; |
|  |  |  |  |  | - от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; |
|  |  |  |  |  | - от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; |
|  |  |  |  |  | - свыше 1,0% - Кнед = 0,2. |
| 3 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 1 | Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |
|  |  |  |  |  | - при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - при отсутствии резервного электропитания, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
|  |  |  |  |  | - до 5,0 - Кэ = 0,8; |
|  |  |  |  |  | - 5,0 – 20 - Кэ = 0,7; |
|  |  |  |  |  | - свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6. |
| 4 | Надежность водоснабжения источников тепла | Кв | 0,7 | 0,7 | Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |
|  |  |  |  |  | - при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; - при отсутствии резервного водоснабжения, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
|  |  |  |  |  | - до 5,0 - Кв = 0,8; |
|  |  |  |  |  | - 5,0 – 20 - Кв = 0,7; |
|  |  |  |  |  | - свыше 20 - Кв = 0,6. |
| 5 | Надежность топливоснабжением источника тепловой энергии | Кт | 1 | 1 | Надежность топливоснабжения источников тепла характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: - при наличии резервного топлива Кт = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - при отсутствии резервного топлива, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
|  |  |  |  |  | - до 5,0 - Кт = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - 5,0 – 20 - Кт = 0,7; |
|  |  |  |  |  | - свыше 20 - Кт = 0,5. |
| 6 | Надежность оборудования источников тепловой энергии | Ки | 1 | 1 | Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду |
|  |  |  |  |  | - Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний; |
|  |  |  |  |  | - Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок; |
|  |  |  |  |  | - Ки = 0,2 - при наличии акта. |
| 7 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1 | Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): |
|  |  |  |  |  | - до 10 - Кб = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - 10 – 20 - Кб = 0,8; |
|  |  |  |  |  | - 20 – 30 - Кб = 0,6; |
|  |  |  |  |  | - свыше 30 - Кб = 0,3. |
| 8 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,5 | 0,5 | Уровень резервирования (Кр) вычисляется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту: |
|  |  |  |  |  | - 90 – 100 - Кр = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - 70 – 90 - Кр = 0,7; |
|  |  |  |  |  | - 50 – 70 - Кр = 0,5; |
|  |  |  |  |  | - 30 – 50 - Кр = 0,3; |
|  |  |  |  |  | - менее 30 - Кр = 0,2. |
| 9 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1 | 1 | Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс): |
|  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей, % Коэффициент Кс: |
|  |  |  |  |  | - до 10 Кс=1,0; |
|  |  |  |  |  | - 10 - 20 Кс=0,8; |
|  |  |  |  |  | - 20 - 30 Кс=0,6; |
|  |  |  |  |  | - свыше 30 Кс=0,5 |
| Общая оценка надежности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оценка надежности источников тепловой энергии |  | надежные | надежные | В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как: высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; |
|  |  |  |  |  | - надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; |
|  |  |  |  |  | - малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 - одного из показателей Кэ, Кв, Кт; |
|  |  |  |  |  | - ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. |
| 10.2 | Оценка надежности тепловых сетей |  | высоконадежные | высоконадеж-ные | В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как: |
|  |  |  |  |  | - высоконадежные - более 0,9; - надежные - 0,75 - 0,89; |
|  |  |  |  |  | - малонадежные - 0,5 - 0,74; - ненадежные - менее 0,5. |
| 10.3 | Оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | надежные | надежные | Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. |

Общий показатель надежности на 2034 год для котельныхсельского поселения Сингапайравен 0,89. Данный показатель предполагается достичь путем реализации мероприятий по замене ветхих сетей теплоснабжения. Таким образом, все системы теплоснабжения в 2034 можно будет отнести к надежным.

При сопоставлении результатов расчета следует, что система на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 10-15 лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет увеличение отказов системы централизованного теплоснабжения, что приведет к недоотпуску тепловой энергии.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях п. Сингапай рекомендованы следующие мероприятия:

произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в веденииПМУП «УТВС» Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы, выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификацияповрежденийвсистемахтеплоснабжениярегламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно- изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы. Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Таблица 11.2.1 - Значения коэффициентов a, b, c

| Способ прокладки теплопровода | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| В канале (без канала) | 2,913 | 20,89 | -1,88 |

Таблица 11.2.2 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 (включительно) | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 (включительно) | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, рас- стояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 (включительно) | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диамет- ром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10 Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1, Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов». Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, за 2019- 2022 гг. аварийных ситуаций не возникало.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице 11.2.3

Таблица 11.2.3 – Среднее время восстановления относительно диаметра участка трубопровода

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановл ения zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Существующая статистика учета отказов теплосетевыми организациями не позволяет проанализировать поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений, т.к. в базах данных не указывается начало и окончание аварийно-восстановительных работ. Согласно сведениям теплоснабжающих организаций,фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом, соответствует нормативам, представленным выше.

Таблица 1.11.2.4 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

Таблица 1.11.2.5 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

Таблица 1.11.2.6 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

Таблица 1.11.2.7 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

- рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня;

- реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии на котельной по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 220 Гкал/год.

Таблица 1.5.1 –Результаты расчетов показателей надежности тепловой сети сельского поселения Сингапай в различных состояниях теплоснабжения потребителей

| Параметр | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчет 1 (без резерва) | расчет 2 (резерв) | расчет 1 (без резерва) | расчет 2 (резерв) |
| Котельная п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 |  |  |  |  |
| ВБР ТС | 0,915 ÷ 0,999 | 0,915 ÷ 0,999 | 0,915 ÷ 0,999 | 0,915 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,962 ÷ 0,963 | 0,962 ÷ 0,962 | 0,962 ÷ 0,962 | 0,962 ÷ 0,963 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,073‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 4,16‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 3,07‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 4,16‧10-4 |
| Котельная с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 |  |  |  |  |
| ВБР ТС | 0,917 ÷ 0,999 | 0,915 ÷ 0,999 | 0,917 ÷ 0,999 | 0,915 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,962 ÷ 0,965 | 0,962 ÷ 0,962 | 0,962 ÷ 0,971 | 0,962 ÷ 0,972 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,090‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 3,098‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 3,03‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 3,091‧10-4 |

Общая надежность централизованной системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай на период до 2034 г. практически не изменяется и характеризуется высокой степенью готовности обеспечения требуемых режимов, безотказностью и качеством теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

- Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Во 2 варианте варианта развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай(Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения) предусмотрено строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей..

- Установка резервного оборудования

Во варианте развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай(Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения) не предусмотрено.

- Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.

- Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского поселения, города федерального значения

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012, система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла (таблица 2) при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже.

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

- для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

- прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

- прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

- монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

- прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

- прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

- уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

- монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;

- обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

- соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками:

- для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м;

- для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м;

- для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м;

- для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м.

При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

- Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

- Установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидро-акумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве

- Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;

Прорыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов

Выход из строя котельного оборудования

Выход из строя насосов сетевой группы.

Прекращение подачи электроэнергии.

Таблица 11.12.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Локальный | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Выход из строя котельного оборудования |  | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей,понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |

При авариях на котлоагрегатах – производится переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).

При авариях (поломках) тягодутьевого оборудования, сетевых и подпиточных насосов –производится замена неисправного оборудования за счет имеющихся резервных источников.

При авариях или перебоях электроснабжения производится переключение на резервные источники электроснабжения (ДЭС).

При авариях на тепловых сетях проводятся мероприятия по локализации места повреждения путем перекрытия поврежденного участка с помощью запорной арматуры и производятся восстановительные работы аварийной бригадой. Аварийные бригады укомплектованы автомобилем, трактором, передвижной электростанцией, необходимым инструментом и оборудованием. В составе аварийной бригады входит водитель, тракторист, сварщик, электрик, слесарь.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепло- вых сетей и при аварийных режимах работы, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Аварийные режимы работы, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это означает, что в течении года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 3х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше нормативного.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 11.13.1.1 - Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показа теля | Расчетная температура наружного воздуха для проектирова- ния отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| П р и м е ч а н и е - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Обозначения и сокращения

СПС – Сельское поселение Сингапай;

ТСО – Теплоснабжающая организация;

ОДС – оперативно-диспетчерская служба;

ОРЖКХиОП – отдел развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы;

МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций;

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра;

ЖФ – Жилой фонд

УК – управляющая компания;

УНО – управление образования;

Тн.в. – температура наружного воздуха.

- Оперативная часть

| Место и вид инцидента | Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети | 1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали. 1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной, оператор должен сообщить об этом диспетчеру ОДС по тел. ____ (или 8-___-___-__-__). 1.3 Диспетчер сообщает об этом начальнику участка ТСО и УК (по принадлежности) с требованием произвести немедленную проверку состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки. 1.4 Оператору принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима. 1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то диспетчер об этом сообщает главному инженеру, который ставит в известность директора. 1.6 По решению руководства ТСО, слесарь по обслуживанию теплосетей ТСО (по распоряжению начальника участка) закрывает задвижки №1 и №2 на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной. 1.7 Руководство ТСО извещает администрацию МН, а диспетчер ОДС – УК. 1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч). 1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то диспетчер ОДС ТСО извещает диспетчера УК (по принадлежности). УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии. |
| 2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную | 2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации. 2.2 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС по тел. ____ (или 8-___-___-__-__). . 2.3 Диспетчер ОДС связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения. 2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать до 30 минут, то диспетчер об инциденте сообщает: - начальнику участка по принадлежности; - главному энергетику; - главному инженеру. 2.3.2 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то диспетчер об инциденте сообщает: - начальнику участка по принадлежности; - главному энергетику; - главному инженеру, который ставит в известность директора; - начальнику ОРЖКХиОП администрации СПС, ХМАО по тел. ____ (или 8-___-___-__-__).; - УК по принадлежности; - МЧС. 2.4 Принять меры по утеплению помещений. 2.5 Выполнить переподключение, если таковая возможность имеется, системы теплоснабжения на другой источник тепла согласно «Инструкции по сложным переключениям в тепловых сетях» ИЭ 05-70-2020. 2.6 Для электроснабжения котельной ФСК включить в работу передвижную электростанцию. 2.7 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу. |
| 3 Прекращение подачи топлива в котельную | 3.1 При прекращении подачи топлива перевести котлы на резервное (аварийное) топливо. 3.2 При полном сжигании резервного (аварийного) топлива остановить котлоагрегаты согласно инструкции по эксплуатации. Сетевые насосы оставить в рабочем режиме. 3.3 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС, а последний: - начальнику участка по принадлежности; - зам.директора по эксплуатации; - главному инженеру, который ставит в известность директора; - ОДС администрации по тел. ____ (или 8-___-___-__-__).; - УК по принадлежности; - МЧС. 3.4 В случае отсутствия топлива только на одной котельной возможно выполнить переключение системы теплоснабжения на другой источник тепла согласно «Инструкции по сложным переключениям в тепловых сетях» ИЭ 05-70-2020. 3.5 В случае, если время устранения аварии выше допустимого, диспетчер ОДС ТСО извещает диспетчера УК (по принадлежности) о необходимости произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии. 3.6 После подачи топлива в котельную, растопить котлы согласно инструкции. |
| 4 Выход из строя котлоагрегата | 5.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный. |

Для детальной разработки сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей необходима разработка электронной модели схемы теплоснабжения. При ее отсутствии выполнить моделированием гидравлических режимов не представляется возможным.

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица 12.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб. (Вариант 1)

| Описание мероприятий | 2026-2027 годы | 2028-2034 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | 1400 | 1500 | 2900 |
| Итого | 1400 | 1500 | 1900 |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.) |  | 2000 | 2000 |
| Итого |  | 2000 | 2000 |
| Итого | 1400 | 3500 | 4900 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 12.1.2 – Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизаци41ю источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб. (Вариант 2).

| Наименование мероприятия | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | 3200 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка электрических водонагревателей | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей к существующим потребителям | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

*Мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 12.1.3 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения Сингапай до 2034 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  | Всего без НДС, тыс. руб. | Всего с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | 149 220 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |
|  |  | бюджетные средства | 149 220 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | 679 943 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |
|  |  | бюджетные средства | 679 943 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | всего | 829 163 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |
|  |  | бюджетные средства | 829 163 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

По данным администрациисельского поселения СингапайНефтеюганского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югра, единственным источником инвестиций являются бюджетные средства.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу

12.4.2 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения п. Сингапай на период до 2040 г.

| Показатели | Ед. изм. | 1 этап (2024 - 2026 гг.) |  |  | 2 этап (2027 - 2032 гг.) | 3 этап (2033 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2032 г. | 2040 г. |
|  |  | Утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Затраты на выработку и передачу тепловой энергии (п. Сингапай) |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 21 754,04 | 22 471,92 | 23 213,50 | 28 206,06 | 36 571,69 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 473,05 | 5 691,97 | 5 919,65 | 7 490,24 | 10 250,92 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 36 010,22 | 37 694,65 | 39 459,25 | 51 960,55 | 75 133,42 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 28 299,98 | 29 714,98 | 31 200,73 | 41 811,97 | 61 775,32 |
| газ | тыс. руб. | 28 299,98 | 29 714,98 | 31 200,73 | 41 811,97 | 61 775,32 |
| нефть | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 7 284,03 | 7 538,97 | 7 802,84 | 9 591,68 | 12 630,41 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 426,21 | 440,7 | 455,68 | 556,91 | 727,7 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 63 237,31 | 65 858,55 | 68 592,39 | 87 656,86 | 121 956,03 |
| Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 1 950,97 | 2 019,12 | 2 089,85 | 2 574,61 | 3 458,96 |

12.4.3 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения с. Чеускино на период до 2040 г.

| Показатели | Ед. изм. | 1 этап (2024 - 2026 гг.) |  |  | 2 этап (2027 - 2032 гг.) | 3 этап (2033 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2032 г. | 2040 г. |
|  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Затраты на выработку и передачу тепловой энергии (с. Чеускино) |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9 922,60 | ####### | ####### | ####### | 18 584,85 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 363,95 | 3 498,51 | 3 638,45 | 4 603,80 | 6 300,61 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 10 516,15 | ####### | ####### | ####### | 22 103,11 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 8 648,07 | 9 080,47 | 9 534,49 | 12 777,13 | 18 877,64 |
| газ | тыс. руб. | 8 648,07 | 9 080,47 | 9 534,49 | 12 777,13 | 18 877,64 |
| нефть | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 350,99 | 1 398,27 | 1 447,21 | 1 778,99 | 2 342,59 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 517,1 | 534,68 | 552,86 | 675,67 | 882,88 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23 802,70 | ####### | ####### | ####### | 46 988,57 |
| Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 2 383,28 | 2 470,66 | 2 561,40 | 3 184,61 | 4 318,49 |

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 35448,65 | Природный газ | 3803,90 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 8431,39 | Природный газ | 1611,40 | 188,96 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 41332,39 | Природный газ | 4124,91 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 9114,63 | Природный газ | 1722,27 | 188,96 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 44870,60 | Природный газ | 4478,01 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 9760,04 | Природный газ | 1844,22 | 188,96 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 48762,63 | Природный газ | 4866,43 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 10469,98 | Природный газ | 1978,37 | 188,96 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 53043,86 | Природный газ | 5293,69 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 11250,92 | Природный газ | 2125,93 | 188,96 |

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,58 | 4161,97 | 1,05 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,55 | 1144,62 | 1,12 |

Таблица 13.4.2 - Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Технологические потери теплоносителя,м3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,58 | 342,960 | 0,0869 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,55 | 52,717 | 0,0516 |

Таблица 13.4.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/ч | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,58 | 0,82 | 0,0002 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,55 | 0,27 | 0,0003 |

- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 35448,65 | 31,61% |
| Котельная с. Чеускино | 12 | 8431,39 | 43,26% |

- Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,6 | 15,40 | 282,84 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,5 | 4,95 | 206,53 |

Таблица 13.6.2 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке, м2/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,58 | 35448,65 | 0,10 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,55 | 8431,39 | 0,12 |

- Количество тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайне осуществляется.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайне осуществляется.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайне осуществляется.

- Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения, установлены у части потребителей. Потребление тепловой энергии объектами, не оснащенными приборами учета, определяется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 13.10.1 - Перечень узлов коммерческого учета тепловой энергии (общедомовых приборов учета), установленных на вводах жилых домов сп. Сингапай

| № п/п | Адрес дома | Марка/модель ОДПУ | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Сингапай |  |  |
| 1 | ул. Круг Б-4, д. № 31 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 19572320 |
|  |  | преобразователи расхода ЭКО-НОМ 32 | 1349388/1349387 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-01 | 5519/5519А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А662099/А662100 |
| 2 | ул. Круг Б-4, д. № 32 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 12822218 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 18383945/18374980 |
|  |  | термопреобразователи КТП 100 | 16432/16812 |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А559410/А559411 |
| 3 | ул. Круг Б-4, д. № 33 | Эльф-03п Тепловычислитель | 45063409 |
|  |  | термопреобразователь КТСП-Н | 9963 |
|  |  | MTWI счетчики горячей воды | 11641266/11635097 |
| 4 | ул. Круг Б-4, д. № 35 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 764319 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 17490451/17490429 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 1768/1768А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | 617054/617053 |
| 5 | ул. Круг Б-4, д. № 38 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 694319 |
|  |  | преобразователи расхода ЭКО-НОМ 32 | 1349454/1349390 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР 06 | 1762/1762А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А615729/А615730 |
| 6 | ул. Круг В-1, д. № 44 | Эльф-04п Тепловычислитель | 19301316 |
|  |  | преобразователи давления СДВ-И | 213416/213417 |
|  |  | термопреобразователь КТПТР-06 | 3145/3145А |
|  |  | СВМ-25Д счетчики воды | 16313885/16313867 |
| 7 | ул. Круг В-1, д. № 45 | Эльф-01 Тепловычислитель | 00692314 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7327796/7328032 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-06 | 51264 г/х |
| 8 | ул. Круг В-1, д. № 46 | Эльф-02 Тепловычислитель | 70783412 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7507384 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 2178 |
| 9 | ул. Круг В-1, д. № 47 | Эльф-03п Тепловычислитель | 36003409 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС 1(2) | 04014279/04014120 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 7837 |
| 10 | ул. Круг В-1, д. № 48 | Эльф-02 Тепловычислитель | 17413113 |
|  |  | термопреобразователи КТС | 148030 |
|  |  | ВПС (2)-50 расходомеры | 3218212/3218142 |
| 11 | ул. Круг В-1, д. № 49 | Эльф-02 Тепловычислитель | 03933514 |
|  |  | термопреобразователи КТС | 03218185/03218610 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | нет зав.номера |
| 12 | ул. Круг В-1, д. № 51 | Эльф-02 Тепловычислитель | 01202714 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС 1(2) | 03218672/03218737 |
|  |  | термопреобразователи КТС-Б | 142771 ГиХ |
| 13 | ул. Круг В-1, д. № 55 | Эльф-02 Тепловычислитель | 35783312 |
|  |  | преобразователи расхода |  |
|  |  | термопреобразователи |  |
| 14 | ул. Круг В-1, д. № 56 | термопреобразователи КТСП | 79443210 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 09135525 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 11639949 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 11639947 |
|  |  | термопреобразователи | 33120 |
| 15 | пр. Молодежный, 57 | Эльф-02 Тепловычислитель | 71033412 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7507522/7507644 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 659 |
| 16 | ул. Круг В-1, д. № 58 | "Т-21 КОМПАКТ РМД" тепловычислитель | 800406800 |
|  |  | преобразователи расхода ВПР | 4004188 |
|  |  | термопреобразователи КТП-500 | 185991/186021 |
| 17 | ул. Круг В-1, д. № 59 | КСТ-22 Комбик-В РМД-А2 Тепловычислитель | 9B-00360 |
|  |  | преобразователи расхода ВР | 04004313/04004320 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 | 203056/203043 |
|  | с. Чеускино |  |  |
| 18 | ул. Новая, д. № 5 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 62073311 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 3653 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 0322315/0322463 |
| 19 | ул. Новая, д. № 7 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 47653409 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 22137 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС | 03214425/03214207 |
|  |  | МТК-1 счетчик воды | 9127839 |
| 20 | ул. Новая, д. № 8 | ЭЛЬФ-02 Тепловычислитель | 47623409 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 26955 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС | 03214324/03214336 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 7612323 |
| 21 | ул. Новая, д. № 14 | ЭЛЬФ-02 Тепловычислитель | 38313211 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 18818ГиХ |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7325265/7326347 |
| 22 | ул. Центральная, д.16 | ЭЛЬФ-03п Тепловычислитель | 47673409 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | 03214457/03514456 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 26928 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 9127858 |
| 23 | ул. Центральная, д.27 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 36373409 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | 04014125/04013916 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 24914 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 9520825 |
| 24 | ул. Центральная, д.29 | ВЗЛЕТ ТСРВ-022 Тепловычислитель | 400544 |
|  |  | преобразователь расхода ЭР-40 | 447378 |
|  |  | комплект термометров Взлет ТПС | 409294/1-409294/2 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии не известна.

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Срок службы, лет | Доля участка в общей материальной характеристики, % | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная п. Сингапай | 10953,0 | 3945,6 |  |  |  | 3,2 |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 465 | 147,87 | 2013 | 12 | 1,488% | 0,1785825 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 510 | 58,14 | 2013 | 12 | 0,585% | 0,0702156 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 32,5 | 3,71 | 2013 | 12 | 0,037% | 0,0044745 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 119 | 21,18 | 2013 | 12 | 0,213% | 0,0255815 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 48 | 3,07 | 2013 | 12 | 0,031% | 0,0037101 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 8 | 0,91 | 2013 | 12 | 0,009% | 0,0011014 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 110,5 | 35,14 | 2016 | 9 | 0,354% | 0,0318280 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 18 | 4,10 | 2016 | 9 | 0,041% | 0,0037173 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 20 | 6,36 | 2012 | 13 | 0,064% | 0,0083210 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 334 | 106,21 | 2022 | 3 | 1,069% | 0,0320680 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 34,5 | 7,87 | 2022 | 3 | 0,079% | 0,0023749 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 16 | 5,09 | 2012 | 13 | 0,051% | 0,0066568 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 234 | 74,41 | 2016 | 9 | 0,749% | 0,0674005 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 208 | 66,14 | 2016 | 9 | 0,666% | 0,0599116 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 35 | 7,98 | 2022 | 3 | 0,080% | 0,0024094 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 50,5 | 5,76 | 2019 | 6 | 0,058% | 0,0034764 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 318 | 36,25 | 2019 | 6 | 0,365% | 0,0218908 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 119 | 13,57 | 2019 | 6 | 0,137% | 0,0081918 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 247 | 108,19 | 2005 | 20 | 1,089% | 0,2177603 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 25 | 10,95 | 2005 | 20 | 0,110% | 0,0220405 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 82 | 35,92 | 2016 | 9 | 0,361% | 0,0325318 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 35,5 | 11,29 | 2016 | 9 | 0,114% | 0,0102253 |
| от ТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 154 | 27,41 | 2016 | 9 | 0,276% | 0,0248291 |
| от ТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 44 | 5,02 | 2016 | 9 | 0,050% | 0,0045434 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 80,5 | 25,60 | 2016 | 9 | 0,258% | 0,0231869 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 115 | 26,22 | 2016 | 9 | 0,264% | 0,0237494 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 138 | 60,44 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 214,5 | 93,95 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 88,6 | 20,20 | 2020 | 5 | 0,203% | 0,0101652 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 48,9 | 5,57 | 2020 | 5 | 0,056% | 0,0028052 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 80 | 68,16 | 2017 | 8 | 0,686% | 0,0548779 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 280 | 89,04 | 2017 | 8 | 0,896% | 0,0716890 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 30 | 3,42 | 2017 | 8 | 0,034% | 0,0027536 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 371 | 117,98 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 381 | 43,43 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 500 | 325,00 | 2005 | 20 | 3,271% | 0,6541705 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 180 | 117,00 | 2005 | 20 | 1,178% | 0,2355014 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 139 | 44,20 | 2005 | 20 | 0,445% | 0,0889712 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 83,5 | 19,04 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29 | 6,61 | 2013 | 12 | 0,067% | 0,0079853 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 206,5 | 90,45 | 2013 | 12 | 0,910% | 0,1092328 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29 | 6,61 | 2013 | 12 | 0,067% | 0,0079853 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 34 | 7,75 | 2013 | 12 | 0,078% | 0,0093621 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 723 | 616,00 | 2020 | 5 | 6,199% | 0,3099742 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 54 | 12,31 | 2021 | 4 | 0,124% | 0,0049564 |
| от УТ-4 (+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 497 | 323,05 | 2021 | 4 | 3,251% | 0,1300491 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 258 | 113,00 | 2021 | 4 | 1,137% | 0,0454916 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 531 | 168,86 | 2021 | 4 | 1,699% | 0,0679766 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 160 | 28,48 | 2021 | 4 | 0,287% | 0,0114651 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 131 | 29,87 | 2022 | 3 | 0,301% | 0,0090179 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 188 | 42,86 | 2022 | 3 | 0,431% | 0,0129417 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 85 | 55,25 | 2017 | 8 | 0,556% | 0,0444836 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 150 | 34,20 | 2010 | 15 | 0,344% | 0,0516292 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 910 | 398,58 | 2016 | 9 | 4,011% | 0,3610236 |
| внутриквартальные сети | 114 | 380 | 86,64 |  | 2025 | 0,000% | 0,0000000 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 510 | 58,14 |  | 2025 | 0,000% | 0,0000000 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 80 | 5,12 |  | 2025 | 0,000% | 0,0000000 |
| Котельная с. Чеускино |  | 4442,8 | 1022,5 |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 8 | 6,82 | 2011 | 14 | 0,069% | 0,0096036 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 15 | 9,75 | 2011 | 14 | 0,098% | 0,0137376 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 154 | 100,10 | 2011 | 14 | 1,007% | 0,1410392 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 76 | 8,66 | 2005 | 20 | 0,087% | 0,0174392 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 10 | 1,14 | 1995 | 30 | 0,011% | 0,0034419 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 41 | 4,67 | 2013 | 12 | 0,047% | 0,0056448 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 25,5 | 1,63 | 1995 | 30 | 0,016% | 0,0049274 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 27 | 6,16 | 2016 | 9 | 0,062% | 0,0055759 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 28 | 6,38 | 2016 | 9 | 0,064% | 0,0057825 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 6 | 1,37 | 2016 | 9 | 0,014% | 0,0012391 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 19 | 6,04 | 2017 | 8 | 0,061% | 0,0048646 |
| от ТК-19 до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 36 | 11,45 | 2017 | 8 | 0,115% | 0,0092172 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 5 | 0,57 | 2017 | 8 | 0,006% | 0,0004589 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 95 | 30,21 | 2017 | 8 | 0,304% | 0,0243231 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 10 | 1,14 | 2017 | 8 | 0,011% | 0,0009179 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 142,5 | 62,42 | 2020 | 5 | 0,628% | 0,0314077 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 17 | 1,94 | 2020 | 5 | 0,020% | 0,0009752 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 36 | 8,21 | 2013 | 12 | 0,083% | 0,0099128 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 198 | 45,14 | 2013 | 12 | 0,454% | 0,0545204 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 77 | 8,78 | 2013 | 12 | 0,088% | 0,0106012 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 68 | 7,75 | 2021 | 4 | 0,078% | 0,0031207 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новая прав.ст) | 114 | 194 | 44,23 | 2015 | 10 | 0,445% | 0,0445158 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 15 | 1,71 | 2015 | 10 | 0,017% | 0,0017210 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новая лев.ст) | 114 | 186 | 42,41 | 2014 | 11 | 0,427% | 0,0469481 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 22,3 | 2,54 | 2014 | 11 | 0,026% | 0,0028144 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 13,99 | 2020 | 5 | 0,141% | 0,0070409 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 115 | 26,22 | 2012 | 13 | 0,264% | 0,0343047 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 53 | 6,04 | 2012 | 13 | 0,061% | 0,0079050 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 52 | 11,86 | 2011 | 14 | 0,119% | 0,0167049 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 58 | 13,22 | 2011 | 14 | 0,133% | 0,0186324 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 37 | 2,37 | 2011 | 14 | 0,024% | 0,0033365 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 115 | 26,22 | 2012 | 13 | 0,264% | 0,0343047 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 165 | 37,62 | 2012 | 13 | 0,379% | 0,0492198 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 116 | 20,65 | 2020 | 5 | 0,208% | 0,0103902 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 226 | 71,87 | 2018 | 7 | 0,723% | 0,0506304 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 36 | 4,10 | 2010 | 15 | 0,041% | 0,0061955 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 210,5 | 47,99 | 2010 | 15 | 0,483% | 0,0724529 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 127 | 8,13 | 2010 | 15 | 0,082% | 0,0122702 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 94 | 21,43 | 2012 | 13 | 0,216% | 0,0280404 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 33 | 2,11 | 2012 | 13 | 0,021% | 0,0027632 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 28 | 3,19 | 2017 | 8 | 0,032% | 0,0025700 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 55,5 | 6,33 | 1997 | 28 | 0,064% | 0,0178293 |
| до школьной теплицы | 57 | 74,5 | 8,49 | 2020 | 5 | 0,085% | 0,0042737 |
| на балки возле котельной | 57 | 73 | 8,32 | 1995 | 30 | 0,084% | 0,0251262 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 128 | 14,59 | 2022 | 3 | 0,147% | 0,0044057 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 405 | 128,79 | 2001 | 24 | 1,296% | 0,3110792 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 430 | 98,04 | 2001 | 24 | 0,987% | 0,2368057 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 50 | 3,20 | 2016 | 9 | 0,032% | 0,0028985 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 80 | 12,16 | 2021 | 4 | 0,122% | 0,0048952 |
| 0,00 | 32 | 112 | 3,58 | 2021 | 4 | 0,036% | 0,0014428 |
| 0,00 | 57 | 14 | 0,80 | 2021 | 4 | 0,008% | 0,0003212 |

Таблица 13.11.2 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Конец участка | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/год | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Сингапай | 5990,67 | 5306,59 | 356,80 | 0,89 | 0,07 | 4,6 |

- Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Таблица 13.12.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Ввиду отсутствия данных по диаметру реконструируемых сетей, расчет выполнить не представляется возможным.

- Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Ввиду отсутствия данных, расчет выполнить не представляется возможным.

- Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

- ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовые модели

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 31004,027 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 |
| Котельная п. Сингапай |  | 31004,027 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 | 32573,28 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 7055,467 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 |
| Котельная с. Чеускино |  | 7055,467 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 | 9081,228 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2039,63 | 2223,17 | 2343,2 | 2455,67 | 2573,54 | 2697,06 | 2826,52 | 2962,19 | 3104,37 | 3253,37 | 3409,53 | 3573,18 | 3744,69 | 3924,43 | 4112,80 | 4310,20 | 4517,09 | 4733,90 |
|  | 01.07-31.12 | 2223,17 | 2343,2 | 2455,67 | 2573,54 | 2697,06 | 2826,52 | 2962,19 | 3104,37 | 3253,37 | 3409,53 | 3573,18 | 3744,69 | 3924,43 | 4112,80 | 4310,20 | 4517,09 | 4733,90 | 4961,12 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2171,76 | 2355,30 | 2475,33 | 2554,94 | 2672,81 | 2796,33 | 2925,79 | 3061,46 | 3203,64 | 3352,64 | 3508,80 | 3672,45 | 3843,96 | 4023,70 | 4212,07 | 4409,47 | 4616,36 | 4833,17 |
|  | 01.07-31.12 | 2355,30 | 2475,33 | 2554,94 | 2672,81 | 2796,33 | 2925,79 | 3061,46 | 3203,64 | 3352,64 | 3508,80 | 3672,45 | 3843,96 | 4023,70 | 4212,07 | 4409,47 | 4616,36 | 4833,17 | 5060,39 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 264,26 | 264,26 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 |
| Размер надбавки, %. |  | 5,84% | 5,47% | 3,95% | 3,80% | 3,63% | 3,47% | 3,32% | 3,17% | 3,03% | 2,89% | 2,76% | 2,64% | 2,52% | 2,41% | 2,30% | 2,20% | 2,10% | 2,01% |
| Сумма надбавки, руб |  | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 |  | 2619,56 | 2641,01 | 2753,48 | 2871,35 | 2994,88 | 3124,33 | 3260,00 | 3402,18 | 3551,18 | 3707,34 | 3870,99 | 4042,50 | 4222,24 | 4410,61 | 4608,01 | 4814,90 | 5031,71 |
|  | 01.07-31.12 |  | 2739,59 | 2753,48 | 2871,35 | 2994,88 | 3124,33 | 3260,00 | 3402,18 | 3551,18 | 3707,34 | 3870,99 | 4042,50 | 4222,24 | 4410,61 | 4608,01 | 4814,90 | 5031,71 | 5258,93 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 792,77 | 792,77 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 |
| Размер надбавки, %. |  | 15,68% | 14,79% | 11,04% | 10,59% | 10,15% | 9,73% | 9,33% | 8,94% | 8,57% | 8,21% | 7,86% | 7,53% | 7,21% | 6,90% | 6,60% | 6,32% | 6,05% | 5,79% |
| Сумма надбавки, руб |  | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2700,27 | 2883,81 | 2839,55 | 2952,02 | 3069,89 | 3193,42 | 3322,87 | 3458,54 | 3600,72 | 3749,72 | 3905,88 | 4069,53 | 4241,04 | 4420,78 | 4609,15 | 4806,55 | 5013,44 | 5230,25 |
|  | 01.07-31.12 | 2883,81 | 3003,84 | 2952,02 | 3069,89 | 3193,42 | 3322,87 | 3458,54 | 3600,72 | 3749,72 | 3905,88 | 4069,53 | 4241,04 | 4420,78 | 4609,15 | 4806,55 | 5013,44 | 5230,25 | 5457,47 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 1321,29 | 1321,29 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 |
| Размер надбавки, %. |  | 23,66% | 23,66% | 17,14% | 16,48% | 15,85% | 15,23% | 14,64% | 14,06% | 13,51% | 12,97% | 12,45% | 11,95% | 11,46% | 10,99% | 10,54% | 10,11% | 9,69% | 9,29% |
| Сумма надбавки, руб |  | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 |

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация отсутствует.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отображены в Главе 14 п.1.

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании, разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться другими вариантами финансирования.

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена ПМУП «УТВС».

- Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена ПМУП «УТВС».

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей,м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Сингапай | ПМУП «УТВС» | - | - | Хоз. вед. | - | - |
| 2 | Котельная с. Чеускино | ПМУП «УТВС» | - | - | Хоз. вед. | - | - |

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В настоящее время на территории муниципального образования существуют две теплоснабжающие организацииПМУП «УТВС». Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании «Сельское поселение Сингапай»и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающей организацию ПМУП «УТВС»

- Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании «Сельское поселение Сингапай»и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена ПМУП «УТВС»

Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

- Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Системы теплоснабжения ПМУП «УТВС» охватывает территорию сельского поселения Сингапай. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ПМУП «УТВС», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них). ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании «Сельское поселение Сингапай»и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации.

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 16.1 - Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Технические параметры |  | Срок реализации | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022 г.-2026 г.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 г.-2032 г.) | 3 этап (2033 г.-2040 г.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | сп. Сингапай | - | - | 2025 г., 2030 г., 2035 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | сп. Сингапай | - | - | по мере необходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | сп. Сингапай | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей сельского поселения Сингапай | сп. Сингапай | ед. | - | 1 раз в 3 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПМУП «УТВС» | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай до 2040 г. и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | сп. Сингапай | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | всего | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  | всего | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Замена водогрейных котлов производительностью 6,5 МВт с газовыми горелками | п. Сингапай | ед. | 2 | 2023 | всего | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 33 600 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 33 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Замена водогрейных котлов производительностью 3,5 МВт с газовыми горелками | п. Сингапай | ед. | 2 | 2024 | всего | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Установка узлов учета холодной воды на котельных сп. Сингапай | сп. Сингапай | ед. | 2 | 2022 | всего | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 158 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт здания котельной п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024-2025 | всего | 0 | 0 | 2 610 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 6 573 | 7 888 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 2 610 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 6 573 | 7 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт дымовых труб на котлах Термакс № 4, 5 | п. Сингапай | ед. | 2 | 2022 | всего | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 1 886 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 1 886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.6 | Ремонт (замена) оборудования ГРП котельной п. Сингапай | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.7 | Ремонт электрооборудования котельной (замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов, замена люминесцентных светильников на светодиодные) | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 2 255 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 2 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.8 | Ремонт водоподготовительного оборудования. Замена Na-катионитового фильтра на водоподготовительной установке, производительностью 20-25 м³/час | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 4 385 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 4 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.9 | Замена портативной экспресс-лаборатории для ХВО | п. Сингапай | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 329 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт здания котельной с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | с. Чеускино | ед. | 1 | 2024-2025 | всего | 0 | 0 | 4 698 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 7 931 | 9 518 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 4 698 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 7 931 | 9 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.11 | Замена водогрейных котлов производительностью 3,5 МВт с газомазутными горелками | с. Чеускино | ед. | 2 | 2023 | всего | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.12 | Замена ДЭС 200 кВт | с. Чеускино | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 2 633 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 2 633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.13 | Замена электрооборудования котельной (замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов, аварийного освещения, замена люминесцентных светильников на светодиодные) | с. Чеускино | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 560 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.14 | Ремонт (замена) оборудования химводоподготовки (Na-катионитовые фильтры, солерастворитель, механический фильтр, переносная лаборатория) | с. Чеускино | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.15 | Ремонт (замена) оборудования газорегуляторной установки (ГРУ) | с. Чеускино | ед. | 2 | 2024 | всего | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.16 | Замена портативной экспресс-лаборатории для ХВО | с. Чеускино | ед. | 2 | 2022 | всего | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 314 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.17 | Замена сетевых насосов в здании котельной марка Д-315-50, напор 50 м производительностью 315 м³/час с частотным регулятором | с. Чеускино | шт. | 2 | 2022 | всего | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.18 | Устройство ограждения с периметральным освещением и видеонаблюдением котельной п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | п. Сингапай | ед. | 1 | 2022 | всего | 25 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 719 | 30 863 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 25 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 719 | 30 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.19 | Устройство ограждения с периметральным освещением и видеонаблюдением котельной с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | с. Чеускино | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 26 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 928 | 32 314 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 26 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 928 | 32 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство теплотрассы, водопровода от глухой врезки до ТК-22 сп.Сингапай Нефтеюганского района | п. Сингапай | п. м |  | 2022 | всего | 26 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 529 | 31 834 | ПМУП «УТВС» | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением администрации от 20.12.2018 № 2345-па-нпа, результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 26 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 529 | 31 834 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Строительство магистральных тепловых сетей диаметром Ду 108-219 мм в п. Сингапай протяженностью 2,6 км | п. Сингапай | п. м | 2600 | 2023 | всего | 0 | 77 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 360 | 92 832 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 77 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 360 | 92 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Строительство магистральных тепловых сетей диаметром Ду 89-108 мм в с. Чеускино протяженностью 1,0 км | с. Чеускино | п. м | 1000 | 2024 | всего | 0 | 0 | 22 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 773 | 27 327 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 22 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 773 | 27 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в п. Сингапай диаметром 100-400 мм и протяженностью 3,5 км | п. Сингапай | п. м | 3500 | 2022, 2026 | всего | 65 612 | 0 | 0 | 0 | 41 217 | 0 | 0 | 106 829 | 128 195 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 65 612 | 0 | 0 | 0 | 41 217 | 0 | 0 | 106 829 | 128 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в с. Чеускино диаметром 50-150 мм и протяженностью 1,71 км | с. Чеускино | п. м | 1710 | 2022, 2026 | всего | 5 553 | 0 | 0 | 0 | 36 741 | 0 | 0 | 42 294 | 50 753 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5 553 | 0 | 0 | 0 | 36 741 | 0 | 0 | 42 294 | 50 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей диаметром Ду 325-530 мм в п. Сингапай протяженностью 0,8 км | п. Сингапай | п. м | 800 | 2022 | всего | 52 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 075 | 62 489 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 52 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 075 | 62 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом в п. Сингапай диаметром 50-300 мм и протяженностью 7,3 км | п. Сингапай | п. м | 7300 | 2022, 2026 | всего | 126 869 | 0 | 0 | 0 | 60 521 | 0 | 0 | 187 389 | 224 867 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 126 869 | 0 | 0 | 0 | 60 521 | 0 | 0 | 187 389 | 224 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом в с. Чеускино диаметром 50-300 мм и протяженностью 4,1 км | с. Чеускино | п. м | 4100 | 2022, 2026 | всего | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 26 313 | 0 | 0 | 104 972 | 125 966 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 26 313 | 0 | 0 | 104 972 | 125 966 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Изоляция трубопровода «Сети теплоснабжения круг Б-3», «Сети теплоснабжения круг Б-4», «Сети водоснабжения круг Б-3», Сети водоснабжения круг Б-4», Т1,Т2 Ø 114, В1 Ø 89. | п. Сингапай | п. м |  | 2022 | всего | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 1 258 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 1 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.10 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка от УТ-13 до ж.д.10а (за баней) с переносом УТ-14 и с заменой участков ввода до ж.д. №10 и №20 (Т1,Т2 Ø 89 - 72 м, Ø 57 - 80 м, В Ø 57 - 76 м). “Сети теплоснабжения к д. №10а (КДМ)”, "Сети теплоснабжения к д.№10 (КДМ)", Сети водоснабжения к д.№10а (КДМ)", "Сети водоснабжения к д.№10 (КДМ)" | п. Сингапай | п. м | 76 | 2022 | всего | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.11 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена обратного трубопровода и трубопровода холодной воды с изоляцией Т2 Ø 89, В1 Ø 57. "Сети теплоснабжения круг Б-3", "Сети теплоснабжения круг Б-4", "Сети водоснабжения круг Б-3", "Сети водоснабжения круг Б-4" | п. Сингапай | п. м | 240 | 2022 | всего | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 3 480 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.12 | Ремонт (замена) «Сети ТВС к жилому дому № 47». Протяженность 58 м. Замена участка 83 х 3 Т1,Т2 Ø 89, В1 Ø 57. | п. Сингапай | п. м | 147 | 2023 | всего | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 988 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.13 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные сети от котельной на старый поселок (через ТК1,2,3,4,5,6,7,8,9)». Замена участка 350 х 3 от ТК-4 до ТК-9 (через ТК-5,ТК-6,ТК-7,ТК-8) Т1,Т2, В1 Ø159. | п. Сингапай | п. м | 350 | 2022 | всего | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 12 960 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 12 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.14 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Восстановление ТК-12 с заменой задвижек Ø80 - 4 шт., Ø50 - 2 шт. и ремонтом вводов в ж.д. №32, 33 (Т1,Т2, Ø89,57, В Ø57). "Сети теплоснабжения круг Б-4", "Сети водоснабжения круг Б-4" | п. Сингапай | п. м | 40 | 2023 | всего | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 960 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.15 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка сетей ТВС от ТК-18 до ж.д. №47 (Т1,Т2, Ø 89, В Ø 57). "Теплотрасса к ж.д. №47", "Теплотрасса 1 к ж.д. №47", "Водопровод к ж.д. №47", "Водопровод 1 к ж.д. №47" | п. Сингапай | п. м | 123 | 2023 | всего | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 920 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.16 | Ремонт (замена) участка сети ТВС от ТК-18/1 по ул. Березовая (Т1,Т2, В Ø 57). «Сети от ТК-18 на круг Г-2 ул.Березовая (частные дома)» | п. Сингапай | п. м | 384 | 2024 | всего | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 3 360 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 3 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.17 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Сети от УТ-14 (за баней) до ж.д.10(КДМ) пер.Восточный». Протяженность 240 х 3 м. Замена участка Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл). | п. Сингапай | п. м | 240 | 2026 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 | 0 | 0 | 2 282 | 2 739 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 | 0 | 0 | 2 282 | 2 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.18 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка сетей ТВС от ул. Центральная до ТК-22 (ул. Дорожная), с восстановлением ТК-22, Т1,Т2 Ø114 - 190 м, В Ø159 - 95 м, с заменой ввода на ж.д. №23 Т1,Т2 Ø32 - 30 м, В Ø15 - 15. "Тепловые сети", "Водопроводные сети" | с. Чеускино | п. м | 110 | 2022 | всего | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 720 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.19 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка сетей ТВС от павильонов арт.скважин А-21, А-22, А-23 до УТ ВОС, Т1,Т2 Ø 57 - 256 м, В Ø 114 - 128 м. "Водоочистные сооружения" | с. Чеускино | п. м | 128 | 2022 | всего | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.20 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от УТ-30 до ж.д.№10а (ул. Новая) Т1,Т2 Ø57, В1 Ø 57, протяженностью 52 х 3 м. | с. Чеускино | п. м | 52 | 2023 | всего | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 461 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.21 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Ремонт, выравнивание, замена основного и дублирующего участка сетей от ТК-22 до ВОС (водопровод от арт.скважин с теплоспутником) Т1,Т2 Ø114, В1,В2Ø219 - 863 м. “Водоочистные сооружения” | с. Чеускино | п. м | 863 | 2023 | всего | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.22 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные тепловые сети», «Водопровод производственной зоны». Протяженность 330 х 3 м. Замена участка от ТК-2 до УТ-39 Т1,Т2, В1 Ø57с заменой вводов ул. Новая д.№12, №14 и заменой опор надземного участка | с. Чеускино | п. м | 330 | 2023 | всего | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 400 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.23 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети», «Водопроводной сети». Участок ул. Центральная-ул.Дорожная с переходом под дорогой от ТК-19 до ТК-22 (через УТ-41, УТ-42), протяженность 121 х 3 м, Т1,Т2 Ø114, В Ø159 | с. Чеускино | п. м | 121 | 2025 | всего | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 3 463 | ПМУП «УТВС» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 3 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |  |  |  | всего | 405 628 | 159 664 | 86 714 | 10 082 | 167 075 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 405 628 | 159 664 | 86 714 | 10 082 | 167 075 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

Предлагается следующие мероприятия:

Установка электрических водонагревателей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2025-2034гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным администрациисельского поселения СингапайНефтеюганского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югра, на территории сельского поселения Сингапайпредусматривается:

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей к существующим потребителям

Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения экономически обоснованно ввиду того, что организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП, прокладку новых сетей по сравнению с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 1.Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения сельского поселения Сингапай

- 1.1 Общие положения

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленных ст.3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих компаний. Организации осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивают и стремятся минимизировать экологические риски, наращивают инвестиции в природоохранные программы.

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются:

снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;

недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;

сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;

рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.

Всоответствиисэтимицелямитеплоснабжающиеорганизациивыделяют следующие приоритетные направления деятельности:

управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;

экологический мониторинг и производственный экологический контроль;

управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

развитие программ по утилизации/обезвреживанию отходов производства;

обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.

Задача, решаемая в результате разработки настоящей главы - оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха.

Для решения указанной задачи:

проведен анализ нормативной природоохранной документации по источникам теплоснабжения;

определены объекты, осуществляющие наибольшую выработку тепловой энергии, и соответственно, значительно больше осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь, приводит к большему негативному воздействию на атмосферный воздух;

определены изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения по предпочтительному варианту;

проведена оценка существующего состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

определено прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливопотребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения). При определении оценки воздействия системы теплоснабжения на экологию использованы действующие нормативно правовые акты и нормативно-технические

документы, в сфере экологии и природопользования:

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

При Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г.№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

Приказ Минприроды России от 07.08.2018 года № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;

Приказ Минприроды России от 11.08.2020 N 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» (утв. Госкомэкологией России 09.07.1999).

При выполнении разработки настоящих обосновывающих материалов использованы исходные данные из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения.

- 1.2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в проектах нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников тепловой энергии (мощности) с учетом изменений потребления топлива (исходя из фактических сведений по расходу топлива).

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) на предприятии осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Производственный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (далее - производственный контроль) проводится согласно требований ст. 20, ст. 32 Федерального закона от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия.

Расчет объема валовых выбросов источников тепловой энергии осуществляется в соответствии с:

Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999;

Приказом Минприроды России от 11.08.2020 N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Значения суммарных годовых (валовых) выбросов определенного ЗВ из ИЗАВ (т/год) рассчитываются исходя из определенной на основании инструментальных методов средней мощности выброса ЗВ из конкретного ИЗАВ при данном режиме и суммарной продолжительности (в часах) работы ИЗАВ в данном режиме в течение года.

При использовании расчетных способов значения суммарных годовых (валовых) выбросов определяются исходя из расчетных средних за год значений выбросов (выделений) конкретного ЗВ (в г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, топлива, энергии или по выпущенной продукции, и наибольшей продолжительности (в часах) работы источника выделения или ИЗАВ в течение года или расхода сырья, материалов, топлива, энергии и выпущенной продукции за год.

Суммарный годовой (валовый) выброс ЗВ (т/год) определяется с учетом нестационарности выбросов ЗВ во времени, в том числе остановок на профилактический ремонт технологического оборудования и ГОУ.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего объекта ОНВ рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из всех ИЗАВ данного объекта ОНВ.

Таблица 18.1.2.1. - Технические характеристики котельной 2025 году

| №, адрес котельной | Источники выделения загрязняющих веществ | Кол-во котлов | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 18.1.2.2. - Валовые и максимальны разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2025 году

| Адрес или наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Выбросы загрязняющих веществ за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная п. Сингапай | Азота диоксид | - | - | - |
|  | Азот оксид | - | - | - |
|  | Природный газрод оксид | - | - | - |
|  | Диоксид серы | - | - | - |
|  | Бензапирен | - | - | - |
|  | Зола | - | - | - |
|  | Природный газрод (Пигмент черный) (Сажа) | - | - | - |
|  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | - | - | - |
|  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | - | - | - |

Таблица 18.1.2.3. - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Наименование котельной | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива - природный газ | Размещение отходов сжигания топлива - природный газ |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | - | - |

Таблица 18.1.2.4. - Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | - |
|  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | - |
|  | Природный газрод (Пигмент черный) | - |
|  | Сера диоксид | - |
|  | Природный газрода оксид (Природный газрод окись; природный газрод моноокись; угарный газ) | - |
|  | Бенз/а/пирен | - |
|  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | - |
|  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | - |
|  | Природный газная зола (20<SiO2<70) | - |

Таблица 18.1.2.5. - Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | Нет данных |
|  | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | Нет данных |
|  | Природный газрод (Пигмент черный) | Нет данных |
|  | Сера диоксид | Нет данных |
|  | Природный газрода оксид (Природный газрод окись; природный газрод моноокись; угарный газ) | Нет данных |
|  | Бенз/а/пирен | Нет данных |
|  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | Нет данных |
|  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | Нет данных |
|  | Природный газная зола (20<SiO2<70) | Нет данных |

Таблица 18.1.2.5. - Расчеты рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения (при наличии) за 2025 год

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Значение показателя | Радиус рассеивания / зона рассеивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | н/д | н/д | н/д |

- 1.3 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Снижение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу зависит только от снижения расхода топлива, которое в свою очередь, зависит или от погодных условий (снижение температуры наружного воздуха), уменьшения заявленного объема потребления тепловой энергии или сокращения объектов теплопотребления.

- 1.4 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Мероприятий, заложенных в рамках строительства новых теплоисточников и программы модернизации (перевооружения) основного оборудования на существующих теплоисточниках, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, достаточно для обеспечения требуемых экологических и санитарных норм.

- 1.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Дополнительные инвестиции для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при текущей актуализации не предусмотрены.

Источник: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Сингапай на период до 2038 года утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 28.11.2019 № 66.