Сельское поселение Сингапай

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2026                                                                                       № 351

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сингапай от 15.04.2022 № 121 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай

на период 2022-2040 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Сингапай, учитывая результат публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Сингапай от 15.04.2022 № 121 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Сингапай на период 2022-2040 годы» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 							                                                 В.Ю. Куликов

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Сингапай

от 03.08.2026 № 351

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

К услугам ЖКХ, предоставляемым впоселении, относится:теплоснабжение водоснабжение, водоотведение, котороеосуществляется ПМУП «УТВС».

По материалам Генерального плана сельского поселения Сингапай, расчетная численность населения сельского поселения к 2040 г. составит 8 411 человек:

в п. Сингапай – 5 888 человек;

в с. Чеускино – 2 523 человека.

Показатель средней жилищной обеспеченности в проектируемом жилищном фонде прогнозируется на уровне 22 м2 общей площади жилых помещений на человека. В соответствии с прогнозируемой жилищной обеспеченностью, площадь жилищного фонда сельского поселения Сингапай к концу расчетного срока должна увеличиться до 184 тыс. м2 общей площади жилых помещений

в п. Сингапай – 138 000 м2 (23,4 м2/чел.);

в с. Чеускино – 46 000 м2 (18,2 м2/чел.).

Решениями генерального плана и другими документами перспективного развития предусмотрено сохранение существующих социально-значимых объектов и обеспечение сельского поселения Сингапай необходимыми объектами социальной, общественно-деловой инфраструктуры, объектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов:

п. Сингапай

строительство дошкольного образовательного учреждения на 155 мест;

строительство средней общеобразовательной школы на 630 мест;

реконструкция ДК «Камертон» с увеличением мощности зала до 410 мест, библиотеки – до 26,5 тыс. экз. хранения с обеспечением не менее 18 читательских мест;

строительство объекта здравоохранения на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 80 мест, с аптечным пунктом;

строительство спортивного объекта – плоскостных сооружений на 4,4 тыс. м2 общей площади;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Сингапай в составе двух спортивных залов площадью 288 м2 и 600 м2, трёх плоскостных сооружений площадью 108 м2, 541 м2 и 1023 м2;

строительство плоскостных сооружений общей площадью 1,0 тыс. м2, крытых общедоступных спортивных залов общей площадью 1,0 тыс. м2, плавательногобассейнаплощадьюзеркалаводы 440 м2;

строительство СТО, общей мощностью 3 поста;

строительство десяти гаражей индивидуального транспорта мощностью 432 машино-места;

создание инвестиционной площадки под размещение центра здоровья и красоты площадью 0,1302 га;

создание инвестиционной площадки под размещение салона красоты площадью 0,1171 га;

создание инвестиционной площадки под размещение ресторана площадью 0,1851 га;

создание инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса севернее п. Сингапай возможностью размещения на ней заготовительно-складского сельскохозяйственного предприятия площадью 1,6 га;

создание инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса севернее п. Сингапай площадью 0,4 га (предлагаемый к размещению объект – предприятие по переработке и заготовки дикоросов);

создание инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 3,1 га севернее п. Сингапай (предлагаемый к размещению объект – пилорама, совместно со столярным цехом и складом по хранению и сушке древесины);

с. Чеускино

строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 230 мест;

реконструкция здания недействующей школы-интерната с целью размещения организации дополнительного образования детей на 100 мест;

строительство клуба с детским домом творчества площадью 2100 м2 и зрительным залом на 300 мест;

реконструкция библиотеки увеличением фонда до 12,6 тыс. экз. хранения;

строительство объекта здравоохранения на 45 посещений в смену с дневным стационаром на 35 мест, с аптечным пунктом;

строительство спортивного объекта – плоскостных сооружений на 2,4 тыс. м2 общей площади;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в составе плоскостных сооружений общей площадью 0,76 тыс. м2, крытыхобщедоступныхспортивныхзаловобщейплощадью 880 м2;

строительство двух эллингов, общей мощностью 150 мест, причала, реконструкция существующего причала на берегу протоки Юганская Обь;

строительство СТО, общей мощностью 1 пост;

строительство девяти гаражей индивидуального транспорта мощностью 319 машино-мест;

создание инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса близ с. Чеускино с возможностью размещения на ней заготовительно-складского сельскохозяйственного предприятия площадью 0,9 га;

создание инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса близ с. Чеускино площадью 1 га (предлагаемый к размещению объект – тепличное хозяйство по выращиванию овощей закрытого грунта);

создание инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 0,4 га западнее с. Чеускино (предлагаемый к размещению объект – лесозаготовительное складское предприятие).

Генеральным планом предусматривается развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении Сингапай на территориях перспективной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и для подключения части перспективных объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры.

Предусмотрено активное развитие индивидуальной жилой застройки в зонах децентрализованного теплоснабжения сельского поселения Сингапай. К расчетному сроку доля индивидуальной жилой застройки в объеме жилого фонда поселения составит:

в п. Сингапай – 56 %;

в с. Чеускино – 86 %.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

ликвидация ветхого и аварийного фонда;

наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии,развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственное производственное потребление | Отпуск в сеть тепловой энергии в год, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 15,40 | 30214,6 | 3594,296 | 789,427 | 34598,32 | 850,327 | 35448,65 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 4,24 | 5885,323 | 1030,1 | 1170,144 | 8085,566 | 345,823 | 8431,39 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 15,345 | 35382,07 | 4161,97 | 875,27 | 39544,05 | 913,07 | 41332,39 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 5,446 | 6454,05 | 1144,62 | 1170,14 | 7598,67 | 345,82 | 9114,63 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 16,880 | 38920,28 | 4161,97 | 875,27 | 43082,25 | 913,07 | 44870,60 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 5,991 | 7099,45 | 1144,62 | 1170,14 | 8244,07 | 345,82 | 9760,04 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 18,567 | 42812,31 | 4161,97 | 875,27 | 46974,28 | 913,07 | 48762,63 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 6,590 | 7809,40 | 1144,62 | 1170,14 | 8954,02 | 345,82 | 10469,98 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Сингапай | 27,50 | 1,42 | 20,424 | 47093,54 | 4161,97 | 875,27 | 51255,51 | 913,07 | 53043,86 |
| 2 | Котельная с. Чеускино | 12,00 | 0,46 | 7,249 | 8590,34 | 1144,62 | 1170,14 | 9734,96 | 345,82 | 11250,92 |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается увеличениеприсоединённой нагрузки.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

На расчетный срок не планируется изменение существующей организации теплоснабжения в производственных зонах, обеспечение подачи тепловой энергии для нужд населения и объектов общественного назначения сельского поселения.

Планируемый прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производств на создаваемых инвестиционных площадках будет обеспечен тепловыми мощностями существующих источников теплоснабжения сельского поселения Сингапай и индивидуальных котлами, работающими на природном газе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения района в производственных зонах Схемой территориального планирования мероприятия не предусмотрены.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.4.1. - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 4,522 | 15,4 | 3,09 |
| Котельная с. Чеускино | 11,335 | 4,24 | 0,44 |
| 2026 год |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 4,522 | 15,35 | 3,39 |
| Котельная с. Чеускино | 11,335 | 4,95 | 0,44 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 4,522 | 16,88 | 3,73 |
| Котельная с. Чеускино | 11,335 | 4,95 | 0,44 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 4,522 | 18,57 | 4,11 |
| Котельная с. Чеускино | 11,335 | 4,95 | 0,44 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 4,522 | 20,42 | 4,52 |
| Котельная с. Чеускино | 11,335 | 7,25 | 0,64 |

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальноетеплоснабжениепредусматриваетсядля:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи котлов и печей.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории сельского поселения Сингапайна данный момент функционирует 2 источника централизованного теплоснабжения.

Генеральным планом и другими документами перспективного развития сельского поселения Сингапай, централизованное теплоснабжение сохраняемых и планируемых к строительству объектов социальной, общественно-деловой инфраструктуры, объектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов, а также жилой застройки осуществляется от действующих муниципальных котельных.

Предусматривается увеличение перспективной тепловой нагрузки, подключаемой на существующие котельные. Основной потребитель тепловой мощности – жилищный фонд.

В соответствии с Генеральным планом наиболее активно централизованное теплоснабжение будет развиваться в п. Сингапай. К 2040 году темп роста потребления тепловой энергии жилищным фондом, подключенным к котельной в п. Сингапай, составит 150 %.

Вследствие планомерной застройки индивидуальными домами усадебного типа, дуплексами и таунхаусами на свободных территориях с. Чеускино и сноса непригодного для проживания жилья, тепловые нагрузки в зоне действия децентрализованного теплоснабжения в период с 2027 по 2028 годы превысят присоединенную нагрузку централизованной котельной.

Перспективные объекты агропромышленного и лесопромышленного комплексов, размещение которых планируется за пределами радиуса эффективного теплоснабжения существующих котельных, должны быть обеспечены индивидуальными источниками тепловой энергии.

На стадии проектирования отапливаемых зданий физкультурно-оздоровительного назначения, плавательного бассейна, рекомендуется рассмотреть и разработать локальные котельные, предназначенные для теплоснабжения спортивных объектов.

Децентрализованное теплоснабжение потребителей социального, общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки планируется осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории сельского поселения Сингапайна расчетный срок до 2034 года представлен в таблице2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Хозяйственные нужды предприятия, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, % | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,5 | 20,8 | 0,2 | 0,36 | 20,652 | 5,88% | 1,42 | 15,4 | 16,82 | 3,98 | 19,13 |
| Котельная с. Чеускино | 12 | 9,85 | 0,49 | 0,14 | 9,795 | 5,45% | 0,46 | 4,24 | 4,7 | 5,15 | 52,28 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 5,34% | 0,82 | 15,35 | 16,165 | 17,89 | 53,39 |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 4,96% | 0,460 | 5,45 | 5,716 | 4,09 | 34,07 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 4,86% | 0,82 | 16,88 | 17,700 | 16,35 | 48,81 |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 4,51% | 0,460 | 5,99 | 6,261 | 3,54 | 29,54 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 4,42% | 0,82 | 18,57 | 19,387 | 14,66 | 43,77 |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 4,10% | 0,460 | 6,59 | 6,860 | 2,95 | 24,54 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 27,50 | 27,5 | 0,120 | 0,15 | 33,352 | 4,01% | 0,82 | 20,42 | 21,244 | 12,81 | 38,23 |
| Котельная с. Чеускино | 12,000 | 9,85 | 0,2600 | 0,14 | 9,795 | 3,72% | 0,460 | 7,25 | 7,519 | 2,29 | 19,05 |

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии итепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских поселений либо в границах городского поселения (поселения) и города федерального значения или сельских поселений (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского поселения, города федеральногозначения.

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двухнаселенныхпунктов, отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежностьсистемытеплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения сельского поселения Сингапайприводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источникэнерии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rmax, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяп. Сингапай | 4,52 | 15,4 | 3,09 | 7,30 | 1,20 | 1,45 |
| Котельнаяс. Чеускино | 11,34 | 4,24 | 0,44 | 3,35 | 1,90 | 2,30 |

Радиус эффективного теплоснабжения –максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Существующие и перспективныебалансытеплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы из трубопроводов из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Таблица 3.1.1 – Баланс теплоносителя сельского поселения Сингапай

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 14,770 | 644,53 | 1,61132 | 3,54491 |
| Котельная с. Чеускино | 5,22 | 99,35 | 0,24838 | 0,54643 |
| 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,165 | 705,40 | 1,76351 | 3,87972 |
| Котельная с. Чеускино | 5,72 | 108,77 | 0,27193 | 0,59824 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 17,700 | 772,37 | 1,93092 | 4,24801 |
| Котельная с. Чеускино | 6,261 | 119,13 | 0,29784 | 0,65524 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 19,387 | 846,02 | 2,11506 | 4,65313 |
| Котельная с. Чеускино | 6,860 | 130,53 | 0,32634 | 0,71794 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 21,244 | 927,05 | 2,31762 | 5,09877 |
| Котельная с. Чеускино | 7,519 | 143,07 | 0,35769 | 0,78691 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 644,53 | 12,8906 |
| Котельная с. Чеускино | 99,35 | 1,9870 |
| 2026 год |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 705,40 | 14,1081 |
| Котельная с. Чеускино | 108,77 | 2,1754 |
| 2027-2028 годы |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 772,37 | 15,4473 |
| Котельная с. Чеускино | 119,13 | 2,3827 |
| 2029-2031 годы |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 846,02 | 16,9205 |
| Котельная с. Чеускино | 130,53 | 2,6107 |
| 2032-2034 годы |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 927,05 | 18,5410 |
| Котельная с. Чеускино | 143,07 | 2,8615 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения Сингапай, в расчётный период и краткосрочной перспективе структура систем и объектов централизованного теплоснабжения п. Сингапай будет сохраняться.

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования.

Мастер-план и технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития разработаны по вопросу организации централизованного горячего водоснабжения потребителей сельского поселения Сингапай, для которых организовано централизованное теплоснабжение от котельной:

вариант 1: подготовка горячей воды на ИТП;

вариант 2: децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а такжевыполняется ремонт и замена существующих. Также предполагается подготовка горячей воды на ИТП.

В данном варианте рассмотрен комплексный подход подготовки горячей воды на ИТП:

строительство индивидуального теплового пункта расчетной мощностью 0,01 Гкал/ч.

При реализации данного варианта увеличится суммарный расход теплоносителя, изменится требуемый располагаемый напор на источнике тепловой энергии за счет увеличения расхода и потерь давления в сетях горячего водоснабжения, также изменится минимальное значение температуры в точке излома.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Обеспечение потребителей ГВС путем строительства ИТП

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с без подключения новых потребителей, а также реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих. Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения.  Также предполагается децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей.

В рамках второго варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения потребителей сельского поселения Сингапай предусматривается оборудование потребителей индивидуальными водонагревателями, в т.ч.:

электрическими накопительными водонагревателями – устанавливается в квартирах со смежным расположением кухни и санитарной комнаты, а также в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка в санитарных комнатах;

электрическими проточными водонагревателями – устанавливается в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка на кухне.

Преимущества данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

возможность регулировки температуры – используя водонагреватель в летний период, можно нагреть воду до 40 ºС, что позволит сэкономить затраты электрической энергии;

отсутствие зависимости от ресурсоснабжающей организации в части обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения, а также периодических отключений по обслуживанию или ремонту системы;

экономия энергетических ресурсов за счет экономии расхода потребления воды на нужды потребителя.

Недостатки данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

существенные затраты потребителя горячего водоснабжения на приобретение водонагревателей;

в случае технических неполадок водонагревателя отсутствие горячего водоснабжения у потребителя и возникновение затрат на ремонт за счет собственника жилого помещения.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г).

План мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Сельского поселения Сингапай на 2026-2034 гг.

Оборудованиепотребителейиндивидуальнымиводонагревателями

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей к существующим потребителям

Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Сингапай предлагает незначительные капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В качестве технико-экономических показателей для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения Сингапай приняты следующие показатели (группы показателей):

объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (для варианта 1 - увеличение мощности котельной для обеспечения нагрузки на ГВС не требуется, возможно за счет существующего резерва мощности источников; для варианта 2 – отсутствуют);

расходы топлива (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

стоимостьреализациимероприятий.

Таблица 4.2.1 - Мастер-план вариантов развития системы теплоснабжения в части ГВС сельского поселения Сингапай

| Вариант 1: централизованная ГВС от котельных |  |  |  | вариант 2: децентрализованная ГВС от электрических водонагревателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. |
| Строительство ИТП мощностью 0,01 Гкал/ч |  |  |  | Установка электрических водонагревателей (объемом 100/200 л) |  |  |  |
| жилищный фонд | 1 | 162 | 162 | жилищный фонд | 13 | 20 | 260 |
| объекты соц. назначения | 4 | 162 | 648 | объекты соц. назначения | 4 | 20 | 80 |
| прочие объекты | 8 | 162 | 1296 | прочие объекты | 8 | 20 | 160 |
| Итого: |  |  | 2 106 | Итого: |  |  | 500 |

Таким образом, организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП по сравнению с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

Подготовка горячей воды на ИТП для перспективного развития системы горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай является самым капиталозатратным вариантом развития.

Таким образом, использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для перспективного развития системы горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай экономически обоснованно ввиду того, что организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП, прокладку новых сетей с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие организационные и общие мероприятия:

проведение каждые пять лет технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность, при выявлении таких объектов;

проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения;

проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельных сельского поселения Сингапай;

актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай до 2040 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения

Согласно данным администрации сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, на территории сельского поселения Сингапай предусматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (Глава 5):

Оборудованиепотребителейиндивидуальнымиводонагревателями

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

˗	не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

˗	не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежнойПМУП «УТВС»и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1.	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2.	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3.	Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4.	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5.	Промышленных и прочих потребителей;

6.	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

˗	подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

˗	подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все население находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Предусматривается расширение зон эффективного теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предполагается реконструкция оборудования по мере износа.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергииотсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службывыполнять в установленном законодательством порядке.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 95/700С, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурныйграфиккотельнойпредставленна рисунке.

Рисунок5.7.1. – Температурныйграфик

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностейвыполнятьпо факту исполнения мероприятий по их строительству.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии,не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. Общая протяженность магистральных и радиальных участков тепловых сетей составляет 1805 м.

Согласно данным администрациисельского поселения СингапайНефтеюганскогорайонаХанты-Мансийского автономного округа - Югра, на территории сельского поселения Сингапайпредусматриваются 2 варианта мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:

1 вариант:

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 вариант:

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей к существующим потребителям

Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износаа

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяютсяПМУП «УТВС»

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации обоихвариантовсценариев развития системы теплоснабжения сельского поселения Сингапай.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем

Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения по выбранномуварианту рассмотренных выше.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения Сингапай открытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2024 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

В ходе проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения потребителей рассмотрено два варианта перевода потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения:

вариант 1: подготовка горячей воды на ИТП;

вариант 2: децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей.

Вариант 1. Подготовка горячей воды на ИТП

В данном варианте рассмотрен комплексный подход подготовки горячей воды на ИТП:

строительство центрального теплового пункта расчетной мощностью 0,01 Гкал/ч.

При реализации данного варианта увеличится суммарный расход теплоносителя, изменится требуемый располагаемый напор на источнике тепловой энергии за счет увеличения расхода и потерь давления в сетях горячего водоснабжения, также изменится минимальное значение температуры в точке излома.

Вариант 2. Децентрализованное ГВС от индивидуальных электрических водонагревателей

В рамках второго варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения потребителей сельского поселения Сингапай предусматривается оборудование потребителей индивидуальными водонагревателями, в т.ч.:

электрическими накопительными водонагревателями – устанавливается в квартирах со смежным расположением кухни и санитарной комнаты, а также в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка в санитарных комнатах;

электрическими проточными водонагревателями – устанавливается в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка на кухне.

Преимущества данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

возможность регулировки температуры – используя водонагреватель в летний период, можно нагреть воду до 40 ºС, что позволит сэкономить затраты электрической энергии;

отсутствие зависимости от ресурсоснабжающей организации в части обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения, а также периодических отключений по обслуживанию или ремонту системы;

экономия энергетических ресурсов за счет экономии расхода потребления воды на нужны потребителя.

Недостатки данного варианта перспективного развития системы горячего водоснабжения:

существенные затраты потребителя горячего водоснабжения на приобретение водонагревателей;

в случае технических неполадок водонагревателя отсутствие горячего водоснабжения у потребителя и возникновение затрат на ремонт за счет собственника жилого помещения.

В качестве технико-экономических показателей для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения Сингапай приняты следующие показатели (группы показателей):

объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (для варианта 1 - увеличение мощности котельной для обеспечения нагрузки на ГВС не требуется, возможно за счет существующего резерва мощности источников; для варианта 2 – отсутствуют);

расходы топлива (для варианта 1 – увеличиваются на величину потребления на нужды ГВС; для варианта 2 – отсутствуют);

стоимостьреализациимероприятий.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

Использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения экономически обоснованно ввиду того, что организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП, прокладку новых сетей по сравнению с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

Перспективныетопливныебалансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:

Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

СП 131.13330.2020 «Строительнаяклиматология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет принята максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1– Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т (тыс.м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,82 | 15,4 | 35448,65 | Природныйгаз | 164,40 | 9060 | 3803,9 | 3307,7 |
| Котельная с. Чеускино | 4,7 | 4,24 | 8431,39 | Природныйгаз | 188,96 | 9060 | 1611,4 | 1401,2 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 16,31 | 15,35 | 41332,39 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 4124,91 | 3586,83 |
| Котельная с. Чеускино | 5,86 | 5,45 | 9114,63 | Природный газ | 188,96 | 9060,00 | 1722,27 | 1497,60 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 17,85 | 16,88 | 44870,60 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 4478,01 | 3893,88 |
| Котельная с. Чеускино | 6,32 | 5,99 | 9760,04 | Природный газ | 188,96 | 9060,00 | 1844,22 | 1603,65 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 19,54 | 18,57 | 48762,63 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 4866,43 | 4231,63 |
| Котельная с. Чеускино | 6,91 | 6,59 | 10469,98 | Природный газ | 188,96 | 9060,00 | 1978,37 | 1720,30 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 21,39 | 20,42 | 53043,86 | Природный газ | 164,40 | 9060,00 | 5293,69 | 4603,16 |
| Котельная с. Чеускино | 7,57 | 7,25 | 11250,92 | Природный газ | 188,96 | 9060 | 2125,93 | 1848,61 |

Таблица 8.1.2 –Аварийный запас топливаПМУП «УТВС»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расходтоплива, т (тыс. м3, мВт)/час | Расход топлива за сутки, т (тыс. м3, мВт)/сут | Аварийный запас топлива, т (тыс. м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,734 | 0,639 | 15,33 | 45,98 |
| Котельная с. Чеускино | 0,311 | 0,271 | 6,49 | 19,48 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,796 | 0,692 | 16,62 | 49,86 |
| Котельная с. Чеускино | 0,332 | 0,289 | 6,94 | 20,82 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,864 | 0,752 | 18,04 | 54,12 |
| Котельная с. Чеускино | 0,356 | 0,310 | 7,43 | 22,29 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 0,939 | 0,817 | 19,61 | 58,82 |
| Котельная с. Чеускино | 0,382 | 0,332 | 7,97 | 23,91 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 1,022 | 0,889 | 21,33 | 63,98 |
| Котельная с. Чеускино | 0,410 | 0,357 | 8,57 | 25,70 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основное топливо источников сельского поселения – природный газ. Газ сухой, отбензиненный компримированный с низшей теплотой сгорания 8024,25 ккал/нм3. Резервным видом топлива для источников тепловой энергии сельского поселения Сингапай является нефть с низшей теплотой сгорания 10500 ккал/нм3.

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.

Газ на источники тепловой энергии сельского поселения Сингапай поступает от ООО «Газпром межрегионгаз Север». На поставку нефти заключен договор с ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основноетопливо | Резервноетопливо |
| --- | --- | --- |
| Видтоплива | Природныйгаз | нефть |
| Поставщиктоплива | ООО «ГазпроммежрегионгазСевер» | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб. (Вариант 1)

| Описаниемероприятий | 2022-2027 годы | 2028-2034 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | 1400 | 1500 | 2900 |
| Итого | 1400 | 1500 | 1900 |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.) |  | 2000 | 2000 |
| Итого |  | 2000 | 2000 |
| Итого | 1400 | 3500 | 4900 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2 – Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизаци41ю источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб. (Вариант 2).

| Наименование мероприятия | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | 3200 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка электрических водонагревателей | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей к существующим потребителям | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

*Мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.3 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения Сингапай до 2040 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  | Всего без НДС, тыс. руб. | Всего с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | 149 220 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |
|  |  | бюджетные средства | 149 220 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | 679 943 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |
|  |  | бюджетные средства | 679 943 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | всего | 829 163 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |
|  |  | бюджетные средства | 829 163 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9.1.3 - Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенныйпункт | Техническиепараметры |  | Срокреализации | Источникфинансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценахсоответствующихлет) |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб. | Ответственныйисполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022 г.-2026 г.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 г.-2032 г.) | 3 этап (2033 г.-2040 г.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общиемероприятия |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | сп. Сингапай | - | - | 2025 г., 2030 г., 2035 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | сп. Сингапай | - | - | померенеобходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | сп. Сингапай | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей сельского поселения Сингапай | сп. Сингапай | ед. | - | 1 раз в 3 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПМУП «УТВС» | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай до 2040 г. и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | сп. Сингапай | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПМУП «УТВС» | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | всего | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  | всего | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 29 185 | 76 697 | 36 141 | 7 197 | 0 | 0 | 0 | 149 220 | 179 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Замена водогрейных котлов производительностью 6,5 МВт с газовыми горелками | п. Сингапай | ед. | 2 | 2023 | всего | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 33 600 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 33 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Замена водогрейных котлов производительностью 3,5 МВт с газовыми горелками | п. Сингапай | ед. | 2 | 2024 | всего | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Установка узлов учета холодной воды на котельных сп. Сингапай | сп. Сингапай | ед. | 2 | 2022 | всего | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 158 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт здания котельной п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024-2025 | всего | 0 | 0 | 2 610 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 6 573 | 7 888 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 2 610 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 6 573 | 7 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт дымовых труб на котлах Термакс № 4, 5 | п. Сингапай | ед. | 2 | 2022 | всего | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 1 886 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 1 886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.6 | Ремонт (замена) оборудования ГРП котельной п. Сингапай | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.7 | Ремонт электрооборудования котельной (замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов, замена люминесцентных светильников на светодиодные) | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 2 255 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 2 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.8 | Ремонт водоподготовительного оборудования. Замена Na-катионитового фильтра на водоподготовительной установке, производительностью 20-25 м³/час | п. Сингапай | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 4 385 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 4 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.9 | Замена портативной экспресс-лаборатории для ХВО | п. Сингапай | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 329 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт здания котельной с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | с. Чеускино | ед. | 1 | 2024-2025 | всего | 0 | 0 | 4 698 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 7 931 | 9 518 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 4 698 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 7 931 | 9 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.11 | Замена водогрейных котлов производительностью 3,5 МВт с газомазутными горелками | с. Чеускино | ед. | 2 | 2023 | всего | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 21 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.12 | Замена ДЭС 200 кВт | с. Чеускино | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 2 633 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 2 633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.13 | Замена электрооборудования котельной (замена электропроводки, щитов управления, распределительных щитов, аварийного освещения, замена люминесцентных светильников на светодиодные) | с. Чеускино | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 560 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.14 | Ремонт (замена) оборудования химводоподготовки (Na-катионитовые фильтры, солерастворитель, механический фильтр, переносная лаборатория) | с. Чеускино | ед. | 1 | 2024 | всего | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.15 | Ремонт (замена) оборудования газорегуляторной установки (ГРУ) | с. Чеускино | ед. | 2 | 2024 | всего | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.16 | Замена портативной экспресс-лаборатории для ХВО | с. Чеускино | ед. | 2 | 2022 | всего | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 314 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.17 | Замена сетевых насосов в здании котельной марка Д-315-50, напор 50 м производительностью 315 м³/час с частотнымрегулятором | с. Чеускино | шт. | 2 | 2022 | всего | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.18 | Устройство ограждения с периметральным освещением и видеонаблюдением котельной п. Сингапай, ул. Сургутская, стр.9 | п. Сингапай | ед. | 1 | 2022 | всего | 25 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 719 | 30 863 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 25 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 719 | 30 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.19 | Устройство ограждения с периметральным освещением и видеонаблюдением котельной с. Чеускино, ул. Кедровая, д. 8 | с. Чеускино | ед. | 1 | 2023 | всего | 0 | 26 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 928 | 32 314 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 26 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 928 | 32 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 376 443 | 82 967 | 50 573 | 2 886 | 167 075 | 0 | 0 | 679 943 | 815 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство теплотрассы, водопровода от глухой врезки до ТК-22 сп.Сингапай Нефтеюганского района | п. Сингапай | п. м |  | 2022 | всего | 26 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 529 | 31 834 | ПМУП «УТВС» | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением администрации от 20.12.2018 № 2345-па-нпа, результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 26 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 529 | 31 834 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Строительство магистральных тепловых сетей диаметром Ду 108-219 мм в п. Сингапайпротяженностью 2,6 км | п. Сингапай | п. м | 2600 | 2023 | всего | 0 | 77 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 360 | 92 832 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 77 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 360 | 92 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Строительство магистральных тепловых сетей диаметром Ду 89-108 мм в с. Чеускино протяженностью 1,0 км | с. Чеускино | п. м | 1000 | 2024 | всего | 0 | 0 | 22 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 773 | 27 327 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 22 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 773 | 27 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в п. Сингапай диаметром 100-400 мм и протяженностью 3,5 км | п. Сингапай | п. м | 3500 | 2022, 2026 | всего | 65 612 | 0 | 0 | 0 | 41 217 | 0 | 0 | 106 829 | 128 195 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 65 612 | 0 | 0 | 0 | 41 217 | 0 | 0 | 106 829 | 128 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в с. Чеускино диаметром 50-150 мм и протяженностью 1,71 км | с. Чеускино | п. м | 1710 | 2022, 2026 | всего | 5 553 | 0 | 0 | 0 | 36 741 | 0 | 0 | 42 294 | 50 753 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 5 553 | 0 | 0 | 0 | 36 741 | 0 | 0 | 42 294 | 50 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей диаметром Ду 325-530 мм в п. Сингапай протяженностью 0,8 км | п. Сингапай | п. м | 800 | 2022 | всего | 52 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 075 | 62 489 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 52 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 075 | 62 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом в п. Сингапай диаметром 50-300 мм и протяженностью 7,3 км | п. Сингапай | п. м | 7300 | 2022, 2026 | всего | 126 869 | 0 | 0 | 0 | 60 521 | 0 | 0 | 187 389 | 224 867 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 126 869 | 0 | 0 | 0 | 60 521 | 0 | 0 | 187 389 | 224 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом в с. Чеускино диаметром 50-300 мм и протяженностью 4,1 км | с. Чеускино | п. м | 4100 | 2022, 2026 | всего | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 26 313 | 0 | 0 | 104 972 | 125 966 | ПМУП «УТВС» | Реализация положений сельского поселения Сингапай, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 22.10.2009 № 45 (с изм. от 18.12.2020), результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 26 313 | 0 | 0 | 104 972 | 125 966 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Изоляция трубопровода «Сети теплоснабжения круг Б-3», «Сети теплоснабжения круг Б-4», «Сети водоснабжения круг Б-3», Сети водоснабжения круг Б-4», Т1,Т2 Ø 114, В1 Ø 89. | п. Сингапай | п. м |  | 2022 | всего | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 1 258 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 1 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.10 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка от УТ-13 до ж.д.10а (за баней) с переносом УТ-14 и с заменой участков ввода до ж.д. №10 и №20 (Т1,Т2 Ø 89 - 72 м, Ø 57 - 80 м, В Ø 57 - 76 м). “Сети теплоснабжения к д. №10а (КДМ)”, "Сети теплоснабжения к д.№10 (КДМ)", Сети водоснабжения к д.№10а (КДМ)", "Сети водоснабжения к д.№10 (КДМ)" | п. Сингапай | п. м | 76 | 2022 | всего | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.11 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена обратного трубопровода и трубопровода холодной воды с изоляцией Т2 Ø 89, В1 Ø 57. "Сети теплоснабжения круг Б-3", "Сети теплоснабжения круг Б-4", "Сети водоснабжения круг Б-3", "Сети водоснабжения круг Б-4" | п. Сингапай | п. м | 240 | 2022 | всего | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 3 480 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.12 | Ремонт (замена) «Сети ТВС к жилому дому № 47». Протяженность 58 м. Замена участка 83 х 3 Т1,Т2 Ø 89, В1 Ø 57. | п. Сингапай | п. м | 147 | 2023 | всего | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 988 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.13 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные сети от котельной на старый поселок (через ТК1,2,3,4,5,6,7,8,9)». Замена участка 350 х 3 от ТК-4 до ТК-9 (через ТК-5,ТК-6,ТК-7,ТК-8) Т1,Т2, В1 Ø159. | п. Сингапай | п. м | 350 | 2022 | всего | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 12 960 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 12 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.14 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Восстановление ТК-12 с заменой задвижек Ø80 - 4 шт., Ø50 - 2 шт. и ремонтом вводов в ж.д. №32, 33 (Т1,Т2, Ø89,57, В Ø57). "Сети теплоснабжения круг Б-4", "Сети водоснабжения круг Б-4" | п. Сингапай | п. м | 40 | 2023 | всего | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 960 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.15 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка сетей ТВС от ТК-18 до ж.д. №47 (Т1,Т2, Ø 89, В Ø 57). "Теплотрасса к ж.д. №47", "Теплотрасса 1 к ж.д. №47", "Водопровод к ж.д. №47", "Водопровод 1 к ж.д. №47" | п. Сингапай | п. м | 123 | 2023 | всего | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 920 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.16 | Ремонт (замена) участка сети ТВС от ТК-18/1 по ул. Березовая (Т1,Т2, В Ø 57). «Сети от ТК-18 на круг Г-2 ул.Березовая (частные дома)» | п. Сингапай | п. м | 384 | 2024 | всего | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 3 360 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 3 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.17 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Сети от УТ-14 (за баней) до ж.д.10(КДМ) пер. Восточный». Протяженность 240 х 3 м. Замена участка Т1,Т2 Ø 57, В1 32(м/пл). | п. Сингапай | п. м | 240 | 2026 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 | 0 | 0 | 2 282 | 2 739 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 | 0 | 0 | 2 282 | 2 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.18 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка сетей ТВС от ул. Центральная до ТК-22 (ул. Дорожная), с восстановлением ТК-22, Т1,Т2 Ø114 - 190 м, В Ø159 - 95 м, с заменой ввода на ж.д. №23 Т1,Т2 Ø32 - 30 м, В Ø15 - 15. "Тепловыесети", "Водопроводныесети" | с. Чеускино | п. м | 110 | 2022 | всего | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 720 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 3 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.19 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Замена участка сетей ТВС от павильонов арт. скважин А-21, А-22, А-23 до УТ ВОС, Т1,Т2 Ø 57 - 256 м, В Ø 114 - 128 м. "Водоочистные сооружения" | с. Чеускино | п. м | 128 | 2022 | всего | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.20 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети жилой зоны», «Водопровод жилой зоны» от УТ-30 до ж.д.№10а (ул. Новая) Т1,Т2 Ø57, В1 Ø 57, протяженностью 52 х 3 м. | с. Чеускино | п. м | 52 | 2023 | всего | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 461 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.21 | Ремонт (замена) участка сети ТВС. Ремонт, выравнивание, замена основного и дублирующего участка сетей от ТК-22 до ВОС (водопровод от арт. скважин с теплоспутником) Т1,Т2 Ø114, В1,В2Ø219 - 863 м. “Водоочистные сооружения” | с. Чеускино | п. м | 863 | 2023 | всего | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.22 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Наружные тепловые сети», «Водопровод производственной зоны». Протяженность 330 х 3 м. Замена участка от ТК-2 до УТ-39 Т1,Т2, В1 Ø57с заменой вводов ул. Новая д.№12, №14 и заменой опор надземного участка | с. Чеускино | п. м | 330 | 2023 | всего | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 400 | ПМУП «УТВС» | План программных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Нефтеюганского района к осенне-зимним периодам 2022-2024 годов |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.23 | Ремонт (замена) участка сети ТВС «Тепловые сети», «Водопроводной сети». Участок ул. Центральная-ул.Дорожная с переходом под дорогой от ТК-19 до ТК-22 (через УТ-41, УТ-42), протяженность 121 х 3 м, Т1,Т2 Ø114, В Ø159 | с. Чеускино | п. м | 121 | 2025 | всего | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 3 463 | ПМУП «УТВС» | Результатыинженерно-техническогоанализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 3 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |  |  |  | всего | 405 628 | 159 664 | 86 714 | 10 082 | 167 075 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетныесредства | 405 628 | 159 664 | 86 714 | 10 082 | 167 075 | 0 | 0 | 829 164 | 994 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетныесредства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательныемероприятия и ценыбудутвыявленынаэтапепроектирования.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данныемероприятиянепредусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай определен на основании и с учетом следующих документов:

Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2021. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 11.03.2021 № 123/пр (применятся для котельных, тепловых пунктов);

прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающих предприятий и реализации проекта для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, к ценам соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Расчет потребности инвестиций по двум вариантам перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай представлен в таблице.

Таблица 9.4.1 - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

| Вариант 1: централизованная ГВС от котельных |  |  |  | вариант 2: децентрализованная ГВС от электрических водонагревателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. | Наименование мероприятия | кол-во | стоимость ед., тыс. руб. | капитальные затраты, тыс. руб. |
| Строительство ИТП мощностью 0,01 Гкал/ч |  |  |  | Установка электрических водонагревателей (объемом 100/200 л) |  |  |  |
| жилищный фонд | 1 | 162 | 162 | жилищный фонд | 13 | 20 | 260 |
| объекты соц. назначения | 4 | 162 | 648 | объекты соц. назначения | 4 | 20 | 80 |
| прочие объекты | 8 | 162 | 1296 | прочие объекты | 8 | 20 | 160 |
| Итого: |  |  | 2 106 | Итого: |  |  | 500 |

Подготовка горячей воды на ИТП для перспективного развития системы горячего водоснабжения сельского поселения Сингапай является самым капиталозатратным вариантом развития.

Таким образом, использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения экономически обоснованно ввиду того, что организация централизованного горячего водоснабжения технически и экономически нецелесообразна ввиду большей величины капитальных затрат на строительство ИТП, прокладку новых сетей по сравнению с установкой электрических водонагревателей непосредственно у потребителей.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация ПМУП «УТВС».

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154.

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документаПостановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (ред. от 25.11.2022) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального образования, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размерсобственногокапитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единаятеплоснабжающаяорганизацияобязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяетПМУП «УТВС».

Таблица 10.1.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

| № системытеплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Видимущественногоправа | Емкостьтепловыхсетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельнаяп. Сингапай | ПМУП «УТВС» | - | - | Хоз. вед. | - | - |
| 2 | Котельнаяс. Чеускино | ПМУП «УТВС» | - | - | Хоз. вед. | - | - |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация ПМУП «УТВС».

СистемытеплоснабженияПМУП «УТВС»охватывает территорию сельского поселения Сингапай. Теплоснабжение обеспечивается от котельных, которые находится в муниципальной собственности и эксплуатируютсяПМУП «УТВС», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размерсобственногокапитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация ПМУП «УТВС». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

ПМУП «УТВС» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация ПМУП «УТВС».

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения не предусмотрены.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения сельского поселения Сингапай, бесхозяйные сети не выявлены.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В данное время территория поселения обеспечена природным (сетевым) газом.

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 г., мероприятия по развитию системы газоснабжения на территории сельского поселения Сингапай в части обеспечения топливом источников тепловой энергии до 2030 г. отсутствуют.

Согласно Генеральному плану сельского поселения Сингапай на расчетный срок до 2040 г. централизованное теплоснабжение потребителей поселка предусматривается от существующих газовых котельных.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Действующие на территории сельского поселения Сингапай котельные в качестве основного источника топлива используют природный газ. Проблемыорганизациигазоснабженияисточниковтепловойэнергииотсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения согласованности с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Сингапай отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории сельского поселения Сингапайнедостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информацияотсутствует.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;

в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индексрентабельностиинвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовыемодели

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 41836,12 | 41836,12 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 | 55683,88 |
| Котельная п. Сингапай |  | 35382,07 | 35382,07 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 | 47093,54 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2039,63 | 2223,17 | 2343,2 | 2455,67 | 2573,54 | 2697,06 | 2826,52 | 2962,19 | 3104,37 | 3253,37 | 3409,53 | 3573,18 | 3744,69 | 3924,43 | 4112,80 | 4310,20 | 4517,09 | 4733,90 |
|  | 01.07-31.12 | 2223,17 | 2343,2 | 2455,67 | 2573,54 | 2697,06 | 2826,52 | 2962,19 | 3104,37 | 3253,37 | 3409,53 | 3573,18 | 3744,69 | 3924,43 | 4112,80 | 4310,20 | 4517,09 | 4733,90 | 4961,12 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2171,76 | 2355,30 | 2475,33 | 2554,94 | 2672,81 | 2796,33 | 2925,79 | 3061,46 | 3203,64 | 3352,64 | 3508,80 | 3672,45 | 3843,96 | 4023,70 | 4212,07 | 4409,47 | 4616,36 | 4833,17 |
|  | 01.07-31.12 | 2355,30 | 2475,33 | 2554,94 | 2672,81 | 2796,33 | 2925,79 | 3061,46 | 3203,64 | 3352,64 | 3508,80 | 3672,45 | 3843,96 | 4023,70 | 4212,07 | 4409,47 | 4616,36 | 4833,17 | 5060,39 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 264,26 | 264,26 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 | 198,54 |
| Размер надбавки, %. |  | 5,84% | 5,47% | 3,95% | 3,80% | 3,63% | 3,47% | 3,32% | 3,17% | 3,03% | 2,89% | 2,76% | 2,64% | 2,52% | 2,41% | 2,30% | 2,20% | 2,10% | 2,01% |
| Сумма надбавки, руб |  | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 | 11055511,11 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 |  | 2619,56 | 2641,01 | 2753,48 | 2871,35 | 2994,88 | 3124,33 | 3260,00 | 3402,18 | 3551,18 | 3707,34 | 3870,99 | 4042,50 | 4222,24 | 4410,61 | 4608,01 | 4814,90 | 5031,71 |
|  | 01.07-31.12 |  | 2739,59 | 2753,48 | 2871,35 | 2994,88 | 3124,33 | 3260,00 | 3402,18 | 3551,18 | 3707,34 | 3870,99 | 4042,50 | 4222,24 | 4410,61 | 4608,01 | 4814,90 | 5031,71 | 5258,93 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 792,77 | 792,77 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 |
| Размер надбавки, %. |  | 15,68% | 14,79% | 11,04% | 10,59% | 10,15% | 9,73% | 9,33% | 8,94% | 8,57% | 8,21% | 7,86% | 7,53% | 7,21% | 6,90% | 6,60% | 6,32% | 6,05% | 5,79% |
| Сумма надбавки, руб |  | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 | 33166533,33 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 2700,27 | 2883,81 | 2839,55 | 2952,02 | 3069,89 | 3193,42 | 3322,87 | 3458,54 | 3600,72 | 3749,72 | 3905,88 | 4069,53 | 4241,04 | 4420,78 | 4609,15 | 4806,55 | 5013,44 | 5230,25 |
|  | 01.07-31.12 | 2883,81 | 3003,84 | 2952,02 | 3069,89 | 3193,42 | 3322,87 | 3458,54 | 3600,72 | 3749,72 | 3905,88 | 4069,53 | 4241,04 | 4420,78 | 4609,15 | 4806,55 | 5013,44 | 5230,25 | 5457,47 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 1321,29 | 1321,29 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 | 992,70 |
| Размер надбавки, %. |  | 23,66% | 23,66% | 17,14% | 16,48% | 15,85% | 15,23% | 14,64% | 14,06% | 13,51% | 12,97% | 12,45% | 11,95% | 11,46% | 10,99% | 10,54% | 10,11% | 9,69% | 9,29% |
| Сумма надбавки, руб |  | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 | 55277555,56 |

Индикаторыразвитиясистемтеплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 15.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 35448,65 | Природный газ | 3803,90 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 8431,39 | Природный газ | 1611,40 | 188,96 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 41332,39 | Природный газ | 4124,91 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 9114,63 | Природный газ | 1722,27 | 188,96 |
| 2027-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 44870,60 | Природный газ | 4478,01 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 9760,04 | Природный газ | 1844,22 | 188,96 |
| 2029-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 48762,63 | Природный газ | 4866,43 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 10469,98 | Природный газ | 1978,37 | 188,96 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная п. Сингапай | 53043,86 | Природный газ | 5293,69 | 164,40 |
| Котельная с. Чеускино | 11250,92 | Природный газ | 2125,93 | 188,96 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 15.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,58 | 4161,97 | 1,05 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,55 | 1144,62 | 1,12 |

Таблица 15.4.2 - Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| НаименованиеКотельной | Материальнаяхарактеристика, м2 | Технологическиепотеритеплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяп. Сингапай | 3945,58 | 342,960 | 0,0869 |
| Котельнаяс. Чеускино | 1022,55 | 52,717 | 0,0516 |

Таблица 15.4.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/ч | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Сингапай | 3945,58 | 0,82 | 0,0002 |
| Котельная с. Чеускино | 1022,55 | 0,27 | 0,0003 |

Коэффициентиспользованияустановленнойтепловоймощности

Таблица 15.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источникцентрализованноготеплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяп. Сингапай | 27,50 | 35448,65 | 31,61% |
| Котельнаяс. Чеускино | 12 | 8431,39 | 43,26% |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 15.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| НаименованиеКотельной | Материальнаяхарактеристика, м2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяп. Сингапай | 3945,6 | 15,40 | 282,84 |
| Котельнаяс. Чеускино | 1022,5 | 4,24 | 206,53 |

Таблица 15.6.2 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке

| НаименованиеКотельной | Материальнаяхарактеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяп. Сингапай | 3945,58 | 3594,296 | 0,10 |
| Котельнаяс. Чеускино | 1022,55 | 1030,1 | 0,12 |

Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайне осуществляется.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайне осуществляется.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения Сингапайне осуществляется.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения, установлены у части потребителей. Потребление тепловой энергии объектами, не оснащенными приборами учета, определяется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 15.10.1 - Перечень узлов коммерческого учета тепловой энергии (общедомовых приборов учета), установленных на вводах жилых домов сп. Сингапай

| № п/п | Адрес дома | Марка/модель ОДПУ | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Сингапай |  |  |
| 1 | ул. Круг Б-4, д. № 31 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 19572320 |
|  |  | преобразователи расхода ЭКО-НОМ 32 | 1349388/1349387 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-01 | 5519/5519А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А662099/А662100 |
| 2 | ул. Круг Б-4, д. № 32 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 12822218 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 18383945/18374980 |
|  |  | термопреобразователи КТП 100 | 16432/16812 |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А559410/А559411 |
| 3 | ул. Круг Б-4, д. № 33 | Эльф-03п Тепловычислитель | 45063409 |
|  |  | термопреобразователь КТСП-Н | 9963 |
|  |  | MTWI счетчики горячей воды | 11641266/11635097 |
| 4 | ул. Круг Б-4, д. № 35 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 764319 |
|  |  | преобразователи расхода ВСТ-25 | 17490451/17490429 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 1768/1768А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | 617054/617053 |
| 5 | ул. Круг Б-4, д. № 38 | КАРАТ-306 Тепловычислитель | 694319 |
|  |  | преобразователи расхода ЭКО-НОМ 32 | 1349454/1349390 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР 06 | 1762/1762А |
|  |  | преобразователь давления СДВ-И | А615729/А615730 |
| 6 | ул. Круг В-1, д. № 44 | Эльф-04п Тепловычислитель | 19301316 |
|  |  | преобразователи давления СДВ-И | 213416/213417 |
|  |  | термопреобразователь КТПТР-06 | 3145/3145А |
|  |  | СВМ-25Д счетчики воды | 16313885/16313867 |
| 7 | ул. Круг В-1, д. № 45 | Эльф-01 Тепловычислитель | 00692314 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7327796/7328032 |
|  |  | термопреобразователи КТПТР-06 | 51264 г/х |
| 8 | ул. Круг В-1, д. № 46 | Эльф-02 Тепловычислитель | 70783412 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7507384 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 2178 |
| 9 | ул. Круг В-1, д. № 47 | Эльф-03п Тепловычислитель | 36003409 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС 1(2) | 04014279/04014120 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 7837 |
| 10 | ул. Круг В-1, д. № 48 | Эльф-02 Тепловычислитель | 17413113 |
|  |  | термопреобразователи КТС | 148030 |
|  |  | ВПС (2)-50 расходомеры | 3218212/3218142 |
| 11 | ул. Круг В-1, д. № 49 | Эльф-02 Тепловычислитель | 03933514 |
|  |  | термопреобразователи КТС | 03218185/03218610 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | нет зав.номера |
| 12 | ул. Круг В-1, д. № 51 | Эльф-02 Тепловычислитель | 01202714 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС 1(2) | 03218672/03218737 |
|  |  | термопреобразователи КТС-Б | 142771 ГиХ |
| 13 | ул. Круг В-1, д. № 55 | Эльф-02 Тепловычислитель | 35783312 |
|  |  | преобразователи расхода |  |
|  |  | термопреобразователи |  |
| 14 | ул. Круг В-1, д. № 56 | термопреобразователи КТСП | 79443210 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 09135525 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 11639949 |
|  |  | МTKI 20 счетчик воды | 11639947 |
|  |  | термопреобразователи | 33120 |
| 15 | пр. Молодежный, 57 | Эльф-02 Тепловычислитель | 71033412 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7507522/7507644 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 659 |
| 16 | ул. Круг В-1, д. № 58 | "Т-21 КОМПАКТ РМД" тепловычислитель | 800406800 |
|  |  | преобразователи расхода ВПР | 4004188 |
|  |  | термопреобразователи КТП-500 | 185991/186021 |
| 17 | ул. Круг В-1, д. № 59 | КСТ-22 Комбик-В РМД-А2 Тепловычислитель | 9B-00360 |
|  |  | преобразователи расхода ВР | 04004313/04004320 |
|  |  | термопреобразователи КТП 500 | 203056/203043 |
|  | с. Чеускино |  |  |
| 18 | ул. Новая, д. № 5 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 62073311 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 3653 |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 0322315/0322463 |
| 19 | ул. Новая, д. № 7 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 47653409 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 22137 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС | 03214425/03214207 |
|  |  | МТК-1 счетчик воды | 9127839 |
| 20 | ул. Новая, д. № 8 | ЭЛЬФ-02 Тепловычислитель | 47623409 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 26955 |
|  |  | преобразователи расхода ВПС | 03214324/03214336 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 7612323 |
| 21 | ул. Новая, д. № 14 | ЭЛЬФ-02 Тепловычислитель | 38313211 |
|  |  | термопреобразователи КТСП | 18818ГиХ |
|  |  | преобразователи расхода ВЭПС | 7325265/7326347 |
| 22 | ул. Центральная, д.16 | ЭЛЬФ-03п Тепловычислитель | 47673409 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | 03214457/03514456 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 26928 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 9127858 |
| 23 | ул. Центральная, д.27 | ЭЛЬФ-03 Тепловычислитель | 36373409 |
|  |  | ВПС 1(2)-ЧИ2 расходомеры | 04014125/04013916 |
|  |  | термопреобразователи КТСП-Н | 24914 |
|  |  | ЕТК счетчик воды | 9520825 |
| 24 | ул. Центральная, д.29 | ВЗЛЕТ ТСРВ-022 Тепловычислитель | 400544 |
|  |  | преобразователь расхода ЭР-40 | 447378 |
|  |  | комплект термометров Взлет ТПС | 409294/1-409294/2 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии не известна.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 15.11.2 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Срок службы, лет | Доля участка в общей материальной характеристики, % | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная п. Сингапай | 10953,0 | 3945,6 |  |  |  | 3,2 |
| от ТК-1 до ТК-9 | 159 | 465 | 147,87 | 2013 | 12 | 1,488% | 0,1785825 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 510 | 58,14 | 2013 | 12 | 0,585% | 0,0702156 |
| ввода на ж.д. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 57 | 32,5 | 3,71 | 2013 | 12 | 0,037% | 0,0044745 |
| от ТК-8 до ж.д.22,23,24 (КДМ) | 89 | 119 | 21,18 | 2013 | 12 | 0,213% | 0,0255815 |
| ввода на ж.д. 22,23 КДМ (29 вводов) | 32 | 48 | 3,07 | 2013 | 12 | 0,031% | 0,0037101 |
| ввода на ж.д. 24 КДМ (2 ввода) | 57 | 8 | 0,91 | 2013 | 12 | 0,009% | 0,0011014 |
| от ТК-13 до ж.д.№36 | 159 | 110,5 | 35,14 | 2016 | 9 | 0,354% | 0,0318280 |
| ввода на ж.д. 36, 37, 38 | 114 | 18 | 4,10 | 2016 | 9 | 0,041% | 0,0037173 |
| от УТ-8 до ТК-13 | 159 | 20 | 6,36 | 2012 | 13 | 0,064% | 0,0083210 |
| от ТК-13 до ж.д.№43 | 159 | 334 | 106,21 | 2022 | 3 | 1,069% | 0,0320680 |
| ввода на ж.д.39, 40, 41, 43 | 114 | 34,5 | 7,87 | 2022 | 3 | 0,079% | 0,0023749 |
| от УТ-8 до ТК-12 | 159 | 16 | 5,09 | 2012 | 13 | 0,051% | 0,0066568 |
| от ТК-12 до ж.д.№28 | 159 | 234 | 74,41 | 2016 | 9 | 0,749% | 0,0674005 |
| от ТК-12 до ж.д.№35 | 159 | 208 | 66,14 | 2016 | 9 | 0,666% | 0,0599116 |
| ввода на ж.д.28,29,30,31,32,33,34,35 | 114 | 35 | 7,98 | 2022 | 3 | 0,080% | 0,0024094 |
| от УТ-3 до УТ-14 (баня) | 57 | 50,5 | 5,76 | 2019 | 6 | 0,058% | 0,0034764 |
| ввода в ж.д.10, 20 (КДМ) | 57 | 318 | 36,25 | 2019 | 6 | 0,365% | 0,0218908 |
| от УТ-14 (баня) до ж.д.10а (КДМ) | 57 | 119 | 13,57 | 2019 | 6 | 0,137% | 0,0081918 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 247 | 108,19 | 2005 | 20 | 1,089% | 0,2177603 |
| от УТ-4 до УТ-7 | 219 | 25 | 10,95 | 2005 | 20 | 0,110% | 0,0220405 |
| от ТК-14 до УТ-23 | 219 | 82 | 35,92 | 2016 | 9 | 0,361% | 0,0325318 |
| от УТ-23 до ТК-21 | 159 | 35,5 | 11,29 | 2016 | 9 | 0,114% | 0,0102253 |
| от ТК-21 до ж.д.№57 | 89 | 154 | 27,41 | 2016 | 9 | 0,276% | 0,0248291 |
| от ТК-21 до ж.д.№55 | 57 | 44 | 5,02 | 2016 | 9 | 0,050% | 0,0045434 |
| от ТК-23 до ТК-20 | 159 | 80,5 | 25,60 | 2016 | 9 | 0,258% | 0,0231869 |
| от ТК-20 до ж.д. №44,55,56 | 114 | 115 | 26,22 | 2016 | 9 | 0,264% | 0,0237494 |
| от УТ-7 до ТК-14 | 219 | 138 | 60,44 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от ТК-14 до ТК-17 | 219 | 214,5 | 93,95 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от д/с до ж.д.№29 (теплица) | 114 | 88,6 | 20,20 | 2020 | 5 | 0,203% | 0,0101652 |
| от ж.д.№29 (теплица) до маг.Сингапай | 57 | 48,9 | 5,57 | 2020 | 5 | 0,056% | 0,0028052 |
| от котельной до глухой врезки | 426 | 80 | 68,16 | 2017 | 8 | 0,686% | 0,0548779 |
| от глухой врезки до ТК-1 | 159 | 280 | 89,04 | 2017 | 8 | 0,896% | 0,0716890 |
| ввода на арт.скважины №1,2,3,4 | 57 | 30 | 3,42 | 2017 | 8 | 0,034% | 0,0027536 |
| от ТК-18/1 до новых ж.д.№48,49 | 159 | 371 | 117,98 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от ТК-18 до ж.д.ул.Березовая | 57 | 381 | 43,43 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от УТ-1 до компенсатора (не доходя до УТ-4) | 325 | 500 | 325,00 | 2005 | 20 | 3,271% | 0,6541705 |
| от компенсатора до УТ-4 | 325 | 180 | 117,00 | 2005 | 20 | 1,178% | 0,2355014 |
| от УТ-4 до ТК-10,11 | 159 | 139 | 44,20 | 2005 | 20 | 0,445% | 0,0889712 |
| от ТК-10 до ТК-9 (ч/з с/зал до д/с) | 114 | 83,5 | 19,04 |  |  | 0,000% | 0,0000000 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29 | 6,61 | 2013 | 12 | 0,067% | 0,0079853 |
| от ТК-17 до УТ-15 | 219 | 206,5 | 90,45 | 2013 | 12 | 0,910% | 0,1092328 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 29 | 6,61 | 2013 | 12 | 0,067% | 0,0079853 |
| от ТК-18 до ж.д.№47 | 114 | 34 | 7,75 | 2013 | 12 | 0,078% | 0,0093621 |
| от котельной до УТ-4 | 426 | 723 | 616,00 | 2020 | 5 | 6,199% | 0,3099742 |
| от врезки у ж.д.47 до нового д/сада | 114 | 54 | 12,31 | 2021 | 4 | 0,124% | 0,0049564 |
| от УТ-4 (+ переход под федеральной трассой) до новой ТК-14/1возле памятника | 325 | 497 | 323,05 | 2021 | 4 | 3,251% | 0,1300491 |
| от ТК-14/1 к ТК-22 и к новой ТК-20/1 у д.55 | 219 | 258 | 113,00 | 2021 | 4 | 1,137% | 0,0454916 |
| от ТК-22 до новых МКД (со стороны ФАП) | 159 | 531 | 168,86 | 2021 | 4 | 1,699% | 0,0679766 |
| до ж.д. 48, 49, 50, 51 | 89 | 160 | 28,48 | 2021 | 4 | 0,287% | 0,0114651 |
| от 22 (57 дом) до ФОК | 114 | 131 | 29,87 | 2022 | 3 | 0,301% | 0,0090179 |
| от ТК18/1 (на углу д.47) до врезки на новый д/сад | 114 | 188 | 42,86 | 2022 | 3 | 0,431% | 0,0129417 |
| от глухой врезки (у котельной) до УТ-1 | 325 | 85 | 55,25 | 2017 | 8 | 0,556% | 0,0444836 |
| от ТК-10 через с/зал к д/с Ручеек | 114 | 150 | 34,20 | 2010 | 15 | 0,344% | 0,0516292 |
| от УТ-4 до мкр.Усть-Балык | 219 | 910 | 398,58 | 2016 | 9 | 4,011% | 0,3610236 |
| внутриквартальные сети | 114 | 380 | 86,64 |  | 2025 | 0,000% | 0,0000000 |
| ввода на ж.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 57 | 510 | 58,14 |  | 2025 | 0,000% | 0,0000000 |
| ввода на ж.д. 5, 5а, 11, 13 | 32 | 80 | 5,12 |  | 2025 | 0,000% | 0,0000000 |
| Котельная с. Чеускино |  | 4442,8 | 1022,5 |  |  |  |  |
| от котельной до ТК-1 | 426 | 8 | 6,82 | 2011 | 14 | 0,069% | 0,0096036 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 325 | 15 | 9,75 | 2011 | 14 | 0,098% | 0,0137376 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 325 | 154 | 100,10 | 2011 | 14 | 1,007% | 0,1410392 |
| от УТ-1 до здания (бани) ул.Новая 11А | 57 | 76 | 8,66 | 2005 | 20 | 0,087% | 0,0174392 |
| ввод на ж.д.Новая №12 | 57 | 10 | 1,14 | 1995 | 30 | 0,011% | 0,0034419 |
| ввод на ж.д. Новая №14 | 57 | 41 | 4,67 | 2013 | 12 | 0,047% | 0,0056448 |
| от ТК-2 до УТ (ввода на балки) | 32 | 25,5 | 1,63 | 1995 | 30 | 0,016% | 0,0049274 |
| от ТК-20 до ТК-21 (ул.Центральная) | 114 | 27 | 6,16 | 2016 | 9 | 0,062% | 0,0055759 |
| от ТК-21 до ж.д. №27 | 114 | 28 | 6,38 | 2016 | 9 | 0,064% | 0,0057825 |
| от ТК-21 до ж.д. №29 | 114 | 6 | 1,37 | 2016 | 9 | 0,014% | 0,0012391 |
| от ТК-3 до ТК-19 (ул.Центральная) | 159 | 19 | 6,04 | 2017 | 8 | 0,061% | 0,0048646 |
| от ТК-19 до УТ-43 ул.Центральная | 159 | 36 | 11,45 | 2017 | 8 | 0,115% | 0,0092172 |
| ввод на ж.д.№ 26 | 57 | 5 | 0,57 | 2017 | 8 | 0,006% | 0,0004589 |
| от УТ-43 до ТК-20 (ул.Центральная) | 159 | 95 | 30,21 | 2017 | 8 | 0,304% | 0,0243231 |
| ввод на ж.д.№ 28, 30, 32 | 57 | 10 | 1,14 | 2017 | 8 | 0,011% | 0,0009179 |
| от ТК-3 до ТК-6 (ул.Центральная) | 219 | 142,5 | 62,42 | 2020 | 5 | 0,628% | 0,0314077 |
| ввода на ж.д.№ 18,20,22,24 | 57 | 17 | 1,94 | 2020 | 5 | 0,020% | 0,0009752 |
| от ТК-1 до ТК-18 | 114 | 36 | 8,21 | 2013 | 12 | 0,083% | 0,0099128 |
| от ТК-18 до ТК-17 (ул. Кедровая) | 114 | 198 | 45,14 | 2013 | 12 | 0,454% | 0,0545204 |
| ввода на ж.д.№3,4 (ул.Кедровая) | 57 | 77 | 8,78 | 2013 | 12 | 0,088% | 0,0106012 |
| ввода на ж.д.№10,10а (ул.Новая) | 57 | 68 | 7,75 | 2021 | 4 | 0,078% | 0,0031207 |
| от ТК-6 до ТК-17 (ул.Новаяправ.ст) | 114 | 194 | 44,23 | 2015 | 10 | 0,445% | 0,0445158 |
| ввода на ж.д. №2,7,6 | 57 | 15 | 1,71 | 2015 | 10 | 0,017% | 0,0017210 |
| от ТК-7 до ТК-16 (ул.Новаялев.ст) | 114 | 186 | 42,41 | 2014 | 11 | 0,427% | 0,0469481 |
| ввода на ж.д. №1,3,5,16 | 57 | 22,3 | 2,54 | 2014 | 11 | 0,026% | 0,0028144 |
| от ТК-6 до ТК-7 (ул.Центральная) | 159 | 44 | 13,99 | 2020 | 5 | 0,141% | 0,0070409 |
| от ТК-10 до ТК-13 (пер.Спортивный) | 114 | 115 | 26,22 | 2012 | 13 | 0,264% | 0,0343047 |
| ввода на ж.д. 7,9 | 57 | 53 | 6,04 | 2012 | 13 | 0,061% | 0,0079050 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 52 | 11,86 | 2011 | 14 | 0,119% | 0,0167049 |
| от ТК-19 до ТК-22 (ул.Дорожная) | 114 | 58 | 13,22 | 2011 | 14 | 0,133% | 0,0186324 |
| ввода на ж.д. 23а, №1 | 32 | 37 | 2,37 | 2011 | 14 | 0,024% | 0,0033365 |
| от УТ-31 до УТ-38 (на Болотную) | 114 | 115 | 26,22 | 2012 | 13 | 0,264% | 0,0343047 |
| от УТ-38 до КНС | 114 | 165 | 37,62 | 2012 | 13 | 0,379% | 0,0492198 |
| от УТ-38 до КОС | 89 | 116 | 20,65 | 2020 | 5 | 0,208% | 0,0103902 |
| от ТК-7до ТК-10 (ул.Центральная) | 159 | 226 | 71,87 | 2018 | 7 | 0,723% | 0,0506304 |
| ввод на ж.д.15 | 57 | 36 | 4,10 | 2010 | 15 | 0,041% | 0,0061955 |
| ул. Зеленая (от ТК-13 до ТК-15) | 114 | 210,5 | 47,99 | 2010 | 15 | 0,483% | 0,0724529 |
| ввода на ж.д.№ 8, 9а, 11, 13, 14, 15 | 32 | 127 | 8,13 | 2010 | 15 | 0,082% | 0,0122702 |
| ул. Зеленая (от ТК-15 до УТ-13 (ж.д.1) | 114 | 94 | 21,43 | 2012 | 13 | 0,216% | 0,0280404 |
| ввода на ж.д.№ 1, 2, 3, 5 | 32 | 33 | 2,11 | 2012 | 13 | 0,021% | 0,0027632 |
| ул.Центральная от ТК-9 до ДК Успех | 57 | 28 | 3,19 | 2017 | 8 | 0,032% | 0,0025700 |
| у.Болотная (бывшее адм.здание пилорамы) | 57 | 55,5 | 6,33 | 1997 | 28 | 0,064% | 0,0178293 |
| до школьной теплицы | 57 | 74,5 | 8,49 | 2020 | 5 | 0,085% | 0,0042737 |
| на балки возле котельной | 57 | 73 | 8,32 | 1995 | 30 | 0,084% | 0,0251262 |
| от арт.скв. №1,2,3 до ТК (ВОС) | 57 | 128 | 14,59 | 2022 | 3 | 0,147% | 0,0044057 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 159 | 405 | 128,79 | 2001 | 24 | 1,296% | 0,3110792 |
| от ТК-22 до ТК (ВОС) | 114 | 430 | 98,04 | 2001 | 24 | 0,987% | 0,2368057 |
| ввод Дорожная 1 | 32 | 50 | 3,20 | 2016 | 9 | 0,032% | 0,0028985 |
| ввод Центральная 17А | 76 | 80 | 12,16 | 2021 | 4 | 0,122% | 0,0048952 |
| 0,00 | 32 | 112 | 3,58 | 2021 | 4 | 0,036% | 0,0014428 |
| 0,00 | 57 | 14 | 0,80 | 2021 | 4 | 0,008% | 0,0003212 |

Таблица 15.11.2 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименованиеисточника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологическиепотеритеплоносителя,м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Сингапай | 5990,67 | 4624,396 | 356,80 | 0,89 | 0,07 | 4,6 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Таблица 15.12.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Годактуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Долястроительстватепловыхсетей, % | Доляреконструкциитепловыхсетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельнаяп. Сингапай |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Ввиду отсутствия данных по диаметру реконструируемых сетей, расчет выполнить не представляется возможным.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Ввиду отсутствия данных, расчет выполнить не представляется возможным.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Наименование генерирующего объекта

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Предлагаемый энергорайонего размещения

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории сельского поселения Сингапайотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения Сингапайне предусматривается.

Источник: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Сингапай на период до 2038 года утв. решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 28.11.2019 № 66.